## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано- Франківськгаз" по ГРС-Старий Лисець за жовтень 2015 року
Дата відбору | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 92.199 | 3.709 | 1.513 | 0.261 | 0.465 | 0.275 | 0.213 | 0.637 | 0.724 | 0.004 |  | 0.7461 | 8580 | 12061
12 | 92.432 | 3.595 | 1.434 | 0.265 | 0.474 | 0.286 | 0.15 | 0.677 | 0.683 | 0.004 |  | 0.7429 | 8540 | 12045
24 | 91.784 | 3.87 | 1.656 | 0.308 | 0.581 | 0.347 | 0.199 | 0.611 | 0.641 | 0.003 |  | 0.752 | 8660 | 12127
28 | 98.983 | 0.149 | 0.034 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.706 | 0.1 | 0.006 |  | 0.6745 | 7930 | 11770
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак