## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз" по газопроводу "Косів - Чернівці" за жовтень 2015 року
ГРС - Снятин - 2, ГРС - Джурів, ГРС - Завалля, ГРС - Княже, ГРС -Косів, ГРС - Кути, ГРС - Рожнів
Дата відбору | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
8 | 97.912 | 0.106 | 0.015 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0 | 1.853 | 0.096 | 0.011 | -4,7 | 0.6793 | 7830 | 11580 | не виявлено | <0,0001 | <0,0002
12 | 95.006 | 2.816 | 0.956 | 0.154 | 0.157 | 0.054 | 0.011 | 0.639 | 0.204 | 0.003 | -17,9 | 0.709 | 8290 | 11975 | не виявлено
22 | 96.279 | 1.982 | 0.631 | 0.1 | 0.098 | 0.038 | 0.007 | 0.722 | 0.139 | 0.004 | -15,2 | 0.6973 | 8170 | 11903 |  | <0,0001 | <0,0002
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак