## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого завод "Кока-кола"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.10.2015 р. по 31.10.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-10-01 | ГРС В. Димерка | % об. | 89,671 89,610 | 5,114 5,142 | 1,139 1,155 | 0,112 0,115 | 0,187 0,193 | 0,005 0,005 | 0,042 0,044 | 0,032 0,034 | 0,022 0,024 | 1,623 1,619 | 2,048 2,054 | 0,005 0,005 | -10.1 | -9.4 | 0.752 | 8239 (34,521) | 9126 (38,238) | 11549 (48,390) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-13 |  | % об. | 91,695 91,645 | 4,223 4,247 | 0,925 0,938 | 0,109 0,112 | 0,173 0,178 | 0,004 0,004 | 0,032 0,033 | 0,023 0,024 | 0,020 0,022 | 1,243 1,240 | 1,549 1,553 | 0,004 0,004 | -10.7 | -11 | 0.736 | 8217 (34,429) | 9104 (38,146) | 11650 (48,814) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-15 |  | % об. | 90,253 90,197 | 4,787 4,813 | 0,996 1,010 | 0,096 0,099 | 0,168 0,173 | 0,004 0,004 | 0,035 0,037 | 0,027 0,028 | 0,022 0,024 | 1,577 1,574 | 2,030 2,036 | 0,005 0,005 | -10.3 | -9.7 | 0.747 | 8195 (34,337) | 9079 (38,041) | 11528 (48,302) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-20 |  | % об. | 90,701 90,648 | 4,658 4,684 | 0,978 0,992 | 0,105 0,108 | 0,168 0,173 | 0,004 0,004 | 0,030 0,031 | 0,023 0,024 | 0,010 0,011 | 1,452 1,449 | 1,867 1,872 | 0,004 0,004 | -14.1 | -13.5 | 0.743 | 8204 (34,375) | 9089 (38,083) | 11571 (48,482) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-29 |  | % об. | 90,026 89,968 | 4,944 4,971 | 0,956 0,970 | 0,103 0,106 | 0,182 0,188 | 0,004 0,004 | 0,040 0,042 | 0,031 0,033 | 0,012 0,013 | 1,533 1,530 | 2,165 2,171 | 0,004 0,004 | -11.1 | -12.7 | 0.749 | 8196 (34,341) | 9080 (38,045) | 11513 (48,239) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 02.11.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 02.11.2015 р.