## Лист2
ПАТ УКРТРАНСГАЗ Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія Золотоніського ЛВУМГ
Філія УМГ “ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ” Свідоцтво про атестацію № РЯ 0127/13 від 04.11.2013р.
Золотоніське ЛВУМГ Чинно до 04.11.2017р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ”Уренгой – Помари – Ужгород” за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015 року
Число місяця | Компонентний склад,% об. | [9 empty] | Точка роси вологи (P= 4 МПа), 0С | Відносна густина | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню ,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н - бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
При 20 0С;101,325 к Па
1 | 95.037 | 2.884 | 0.932 | 0.152 | 0.154 | 0.055 | 0.016 | 0.581 | 0.185 | 0.005 |  | 0.5884 | 0.7087 | 8297 | 11990
[7 empty] | мол% | 0.58 | 0.186
2 | 94.853 | 2.988 | 0.972 | 0.159 | 0.161 | 0.056 | 0.016 | 0.599 | 0.192 | 0.006 |  | 0.5897 | 0.7103 | 8310 | 11994
[7 empty] | мол% | 0.597 | 0.193
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 94.763 | 3.025 | 1.003 | 0.165 | 0.171 | 0.061 | 0.018 | 0.595 | 0.198 | 0.003 | -19.1 | 0.5906 | 0.7114 | 8321 | 12000
[7 empty] | мол% | 0.594 | 0.198
6 | 94.704 | 3.069 | 1.012 | 0.163 | 0.167 | 0.056 | 0.016 | 0.6 | 0.208 | 0.005 |  | 0.5908 | 0.7116 | 8321 | 11998
[7 empty] | мол% | 0.599 | 0.209
7 | 94.809 | 3.004 | 0.989 | 0.16 | 0.163 | 0.055 | 0.016 | 0.594 | 0.206 | 0.005 |  | 0.5901 | 0.7107 | 8312 | 11994
[7 empty] | мол% | 0.593 | 0.207
8 | 94.879 | 2.959 | 0.97 | 0.156 | 0.159 | 0.054 | 0.016 | 0.602 | 0.201 | 0.005 |  | 0.5895 | 0.7101 | 8305 | 11989
[7 empty] | мол% | 0.6 | 0.202
9 | 94.804 | 3.013 | 0.987 | 0.158 | 0.161 | 0.055 | 0.016 | 0.6 | 0.204 | 0.006 |  | 0.59 | 0.7107 | 8311 | 11993
[7 empty] | мол% | 0.599 | 0.204
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 95.199 | 2.775 | 0.877 | 0.142 | 0.141 | 0.05 | 0.015 | 0.615 | 0.184 | 0.004 | -19 | 0.587 | 0.707 | 8275 | 11973 | 0 | - | -
[7 empty] | мол% | 0.614 | 0.185 | [7 empty] | - | -
13 | 95.254 | 2.725 | 0.858 | 0.137 | 0.136 | 0.047 | 0.015 | 0.652 | 0.171 | 0.007 |  | 0.5864 | 0.7063 | 8264 | 11964
[7 empty] | мол% | 0.651 | 0.172
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 95.642 | 2.479 | 0.775 | 0.124 | 0.123 | 0.043 | 0.015 | 0.633 | 0.163 | 0.004 |  | 0.5837 | 0.703 | 8234 | 11950
[7 empty] | мол% | 0.632 | 0.163
16 | 95.647 | 2.471 | 0.772 | 0.123 | 0.122 | 0.042 | 0.014 | 0.645 | 0.159 | 0.005 |  | 0.5836 | 0.7029 | 8232 | 11948
[7 empty] | мол% | 0.643 | 0.16
Число місяця | Компонентний склад,% об. | [9 empty] | Точка роси вологи (P= 4 МПа), 0С | Відносна густина | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню ,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н - бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
При 20 0С,101,325 к Па
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | 96.047 | 2.199 | 0.68 | 0.108 | 0.107 | 0.037 | 0.011 | 0.665 | 0.141 | 0.004 | -20.2 | 0.5806 | 0.6993 | 8195 | 11926
[7 empty] | мол% | 0.664 | 0.141
20 | 96.122 | 2.146 | 0.664 | 0.106 | 0.104 | 0.035 | 0.01 | 0.67 | 0.137 | 0.007 |  | 0.58 | 0.6986 | 8187 | 11921
[7 empty] | мол% | 0.669 | 0.138
21 | 96.234 | 2.074 | 0.636 | 0.1 | 0.098 | 0.033 | 0.01 | 0.674 | 0.136 | 0.006 |  | 0.5792 | 0.6976 | 8176 | 11915
[7 empty] | мол% | 0.672 | 0.136
22 | 96.267 | 2.048 | 0.628 | 0.099 | 0.097 | 0.032 | 0.01 | 0.679 | 0.134 | 0.005 |  | 0.5789 | 0.6973 | 8173 | 11912
[7 empty] | мол% | 0.678 | 0.135
23 | 96.271 | 2.053 | 0.628 | 0.099 | 0.097 | 0.033 | 0.01 | 0.67 | 0.136 | 0.006 |  | 0.579 | 0.6973 | 8174 | 11914
[7 empty] | мол% | 0.669 | 0.136
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 96.307 | 2.024 | 0.617 | 0.096 | 0.094 | 0.032 | 0.009 | 0.679 | 0.138 | 0.006 | -19.2 | 0.5786 | 0.6969 | 8168 | 11909
[7 empty] | мол% | 0.678 | 0.139
27 | 96.228 | 2.084 | 0.636 | 0.101 | 0.1 | 0.033 | 0.01 | 0.662 | 0.143 | 0.005 |  | 0.5793 | 0.6977 | 8178 | 11916 |  | 0 | 0
[7 empty] | мол% | 0.66 | 0.143
28 | 96.265 | 2.062 | 0.627 | 0.099 | 0.097 | 0.033 | 0.01 | 0.66 | 0.142 | 0.006 |  | 0.579 | 0.6974 | 8174 | 11914
[7 empty] | мол% | 0.659 | 0.143
29 | 96.246 | 2.065 | 0.63 | 0.1 | 0.098 | 0.034 | 0.009 | 0.667 | 0.146 | 0.007 |  | 0.5791 | 0.6975 | 8175 | 11913
[7 empty] | мол% | 0.665 | 0.146
30 | 96.249 | 2.071 | 0.631 | 0.1 | 0.098 | 0.033 | 0.01 | 0.657 | 0.145 | 0.006 |  | 0.5792 | 0.6976 | 8176 | 11915
[7 empty] | мол% | 0.656 | 0.145
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начальник Золотоніського ЛВУМГ М.П.Кодацький
Начальник лабораторії Т.В. Куліш | [5 empty] | Т.В.Куліш