## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.10.2015 р. по 31.10.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-10-05 | ГРС №2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | % об. | 89,693 89,634 | 5,117 5,145 | 1,119 1,135 | 0,110 0,113 | 0,176 0,181 | 0,004 0,004 | 0,041 0,043 | 0,030 0,032 | 0,015 0,016 | 1,650 1,646 | 2,041 2,047 | 0,004 0,004 | -8.8 | -7.2 | 0.751 | 8230 (34,484) | 9115 (38,192) | 11541 (48,357) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-12 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | % об. | 90,045 89,988 | 4,955 4,982 | 1,007 1,021 | 0,106 0,109 | 0,171 0,176 | 0,005 0,005 | 0,039 0,041 | 0,029 0,031 | 0,018 0,020 | 1,584 1,580 | 2,036 2,042 | 0,005 0,005 | -8.5 | -8.5 | 0.749 | 8209 (34,396) | 9094 (38,104) | 11536 (48,336) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-15 |  | % об. | 90,097 90,041 | 4,869 4,896 | 1,037 1,052 | 0,099 0,102 | 0,178 0,183 | 0,004 0,004 | 0,036 0,038 | 0,026 0,027 | 0,015 0,016 | 1,573 1,569 | 2,060 2,066 | 0,006 0,006 | -10.3 | -9.7 | 0.748 | 8204 (34,375) | 9088 (38,079) | 11529 (48,307) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-19 |  | % об. | 90,952 90,900 | 4,501 4,526 | 0,969 0,983 | 0,102 0,105 | 0,172 0,177 | 0,004 0,004 | 0,030 0,031 | 0,023 0,024 | 0,008 0,009 | 1,445 1,442 | 1,789 1,794 | 0,005 0,005 | -14.1 | -15 | 0.741 | 8199 (34,354) | 9084 (38,062) | 11581 (48,524) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-26 |  | % об. | 90,299 90,242 | 4,822 4,849 | 0,951 0,965 | 0,100 0,103 | 0,172 0,177 | 0,004 0,004 | 0,037 0,039 | 0,028 0,030 | 0,013 0,014 | 1,489 1,486 | 2,081 2,087 | 0,004 0,004 | -18.5 | -19.8 | 0.747 | 8194 (34,333) | 9078 (38,037) | 11529 (48,307) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-07 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | % об. | 90,103 90,046 | 4,909 4,936 | 1,043 1,058 | 0,104 0,107 | 0,166 0,171 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,029 0,031 | 0,023 0,025 | 1,615 1,611 | 1,962 1,967 | 0,005 0,005 | -8.6 | -7.5 | 0.748 | 8214 (34,417) | 9099 (38,125) | 11547 (48,382) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-15 |  | % об. | 90,132 90,075 | 4,866 4,893 | 1,018 1,033 | 0,096 0,099 | 0,167 0,172 | 0,004 0,004 | 0,035 0,037 | 0,025 0,026 | 0,014 0,015 | 1,571 1,568 | 2,067 2,073 | 0,005 0,005 | -10.3 | -9.7 | 0.748 | 8197 (34,345) | 9081 (38,049) | 11525 (48,290) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-21 |  | % об. | 90,635 90,580 | 4,681 4,707 | 0,990 1,004 | 0,106 0,109 | 0,174 0,179 | 0,004 0,004 | 0,038 0,040 | 0,030 0,032 | 0,016 0,017 | 1,453 1,450 | 1,869 1,874 | 0,004 0,004 | -14.3 | -15.2 | 0.744 | 8213 (34,412) | 9099 (38,125) | 11577 (48,508) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-27 |  | % об. | 90,168 90,111 | 4,867 4,894 | 0,958 0,972 | 0,104 0,107 | 0,180 0,185 | 0,003 0,003 | 0,039 0,041 | 0,030 0,032 | 0,014 0,015 | 1,524 1,521 | 2,109 2,115 | 0,004 0,004 | -12 | -12.8 | 0.748 | 8196 (34,341) | 9080 (38,045) | 11522 (48,277) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-01 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | % об. | 89,671 89,610 | 5,114 5,142 | 1,139 1,155 | 0,112 0,115 | 0,187 0,193 | 0,005 0,005 | 0,042 0,044 | 0,032 0,034 | 0,022 0,024 | 1,623 1,619 | 2,048 2,054 | 0,005 0,005 | -10.1 | -9.4 | 0.752 | 8239 (34,521) | 9126 (38,238) | 11549 (48,390) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-13 |  | % об. | 91,695 91,645 | 4,223 4,247 | 0,925 0,938 | 0,109 0,112 | 0,173 0,178 | 0,004 0,004 | 0,032 0,033 | 0,023 0,024 | 0,020 0,022 | 1,243 1,240 | 1,549 1,553 | 0,004 0,004 | -10.7 | -11 | 0.736 | 8217 (34,429) | 9104 (38,146) | 11650 (48,814) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-15 |  | % об. | 90,253 90,197 | 4,787 4,813 | 0,996 1,010 | 0,096 0,099 | 0,168 0,173 | 0,004 0,004 | 0,035 0,037 | 0,027 0,028 | 0,022 0,024 | 1,577 1,574 | 2,030 2,036 | 0,005 0,005 | -10.3 | -9.7 | 0.747 | 8195 (34,337) | 9079 (38,041) | 11528 (48,302) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-20 |  | % об. | 90,701 90,648 | 4,658 4,684 | 0,978 0,992 | 0,105 0,108 | 0,168 0,173 | 0,004 0,004 | 0,030 0,031 | 0,023 0,024 | 0,010 0,011 | 1,452 1,449 | 1,867 1,872 | 0,004 0,004 | -14.1 | -13.5 | 0.743 | 8204 (34,375) | 9089 (38,083) | 11571 (48,482) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-10-29 |  | % об. | 90,026 89,968 | 4,944 4,971 | 0,956 0,970 | 0,103 0,106 | 0,182 0,188 | 0,004 0,004 | 0,040 0,042 | 0,031 0,033 | 0,012 0,013 | 1,533 1,530 | 2,165 2,171 | 0,004 0,004 | -11.1 | -12.7 | 0.749 | 8196 (34,341) | 9080 (38,045) | 11513 (48,239) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 02.11.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 02.11.2015 р.