## Лист1
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ "Кременчукгаз" на ГРС Семенівка
по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період
з 1.10.2015 р. по 31.10.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), оС | Температура точки роси вуглеводнів , оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | Діоксид вуглецю
при 20оС, 101,325 кПа
5.10.15 р. | 89.195 | 4.988 | 1.175 | 0.139 | 0.206 | 0.005 | 0.057 | 0.044 | 0.073 | 0.005 | 1.175 | 2.938 | 0.762 | 34.43 | 38.14 | 47.95 | -11.4 | -11.3 | 0.0058 | <0,0002 | відс.
[14 empty] | 9.5639 | 10.5944 | 13.3194
12.10.15 р. | 89.697 | 4.877 | 1.091 | 0.124 | 0.178 | 0.005 | 0.05 | 0.038 | 0.063 | 0.004 | 1.236 | 2.637 | 0.756 | 34.38 | 38.09 | 48.08
[14 empty] | 9.55 | 10.5806 | 13.3556
15.10.15р. | 89.234 | 5.033 | 1.128 | 0.132 | 0.188 | 0.005 | 0.054 | 0.039 | 0.071 | 0.005 | 1.059 | 3.052 | 0.762 | 34.39 | 38.09 | 47.9
[14 empty] | 9.5528 | 10.5806 | 13.3056
19.10.15р. | 89.226 | 5.026 | 1.14 | 0.133 | 0.191 | 0.005 | 0.054 | 0.037 | 0.068 | 0.005 | 1.085 | 3.029 | 0.762 | 34.39 | 38.1 | 47.9
[14 empty] | 9.5528 | 10.5833 | 13.3056
26.10.15р. | 89.239 | 4.985 | 1.106 | 0.135 | 0.192 | 0.005 | 0.055 | 0.042 | 0.068 | 0 | 1.055 | 3.118 | 0.762 | 34.35 | 38.05 | 47.83
[14 empty] | 9.5417 | 10.5694 | 13.2861
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. ______________________ ___________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. _______________________ __________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата