## Лист1
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Н.Будаківка ( ГРС Комишня )
по газопроводу Глинськ-Розбишівськ-Шебелинка-Полтава-Київ (Глинськ-Розбишівськ-ШПК)
з 1.10.2015 р. по 31.10.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), оС | Температура точки роси вуглеводнів , оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | Діоксид вуглецю
при 20оС, 101,325 кПа
5.10.15р. | 84.102 | 8.301 | 1.868 | 0.051 | 0.07 | - | 0.042 | 0.04 | 0.056 | 0.009 | 1.608 | 3.853 | 0.798 | 34.99 | 38.72 | 47.58 | -8.1 | 6 | 0.0009 | <0,0002 | відс.
[14 empty] | 9.7194 | 10.7556 | 13.2167
12.10.15р. | 84.209 | 8.214 | 1.866 | 0.048 | 0.087 | - | 0.039 | 0.037 | 0.048 | 0.007 | 1.548 | 3.897 | 0.798 | 34.97 | 38.7 | 47.56 | -9.5 | -0.1
[14 empty] | 9.7139 | 10.75 | 13.2111
15.10.15р. | 84.434 | 8.074 | 1.799 | 0.064 | 0.114 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.005 | 1.564 | 3.83 | 0.795 | 34.94 | 38.67 | 47.59 | - | -
[14 empty] | 9.7056 | 10.7417 | 13.2194
19.10.15р. | 85.014 | 7.906 | 1.552 | 0.041 | 0.084 | - | 0.038 | 0.035 | 0.046 | 0.008 | 1.447 | 3.829 | 0.79 | 34.77 | 38.49 | 47.52 | -8.9 | 1.5
[14 empty] | 9.6583 | 10.6917 | 13.2
26.10.15р. | 84.271 | 8.344 | 1.754 | 0.051 | 0.092 | - | 0.044 | 0.041 | 0.05 | 0.006 | 1.601 | 3.746 | 0.797 | 35 | 38.73 | 47.65 | -9.3 | -0.6
[14 empty] | 9.7222 | 10.7583 | 13.2361
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. ______________________ ___________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. _______________________ __________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата