УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-1**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Волинь-Цемент”,ПАТ ”Рівнеазот”,

ТОВ “СВ Трансгаз”, ТОВ “Бел-Оіл”, АГНКС Дубно, АГНКС ТОВ“Ареті-Хмельницький ”АГНКС Рівне по газопроводу Кам”янка-Бузька - Рівне

**За жовтень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Нео-пентан | Ізо-пентан | Н-пентан | Гексан та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Тинне,Азот,Здолбунів,Корнин,Рівне-1, Котів,Любомирка, Костопіль, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.15 | 89,649 | 5,073 | 1,155 | 0,118 | 0,181 | 0,003 | 0,051 | 0,050 | 0,021 | 1,566 | 2,129 | 0,006 |  | 8242,9 | 11544 | 0,7536 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 05.10.15 | 89,733 | 5,033 | 1,127 | 0,118 | 0,186 | 0,003 | 0,051 | 0,042 | 0,015 | 1,571 | 2,113 | 0,007 |  | 8235,3 | 11542 | 0,7527 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 12.10.15 | 89,751 | 5,041 | 1,078 | 0,116 | 0,180 | 0,003 | 0,051 | 0,044 | 0,011 | 1,526 | 2,195 | 0,007 | -6,5 | 8223,9 | 11526 | 0,7526 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 15.10.15 | 89,494 | 5,152 | 1,180 | 0,118 | 0,184 | 0,003 | 0,053 | 0,045 | 0,014 | 1,570 | 2,180 | 0,008 |  | 8244,5 | 11537 | 0,7548 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 19.10.15 | 96,051 | 2,283 | 0,437 | 0,076 | 0,066 | 0,001 | 0,013 | 0,016 | 0,004 | 0,650 | 0,396 | 0,006 | -12,7 | 8132,6 | 11847 | 0,6985 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 22.10.15 | 96,644 | 1,877 | 0,313 | 0,058 | 0,049 | 0,001 | 0,011 | 0,014 | 0,005 | 0,628 | 0,395 | 0,005 |  | 8085,1 | 11821 | 0,6937 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 26.10.15 | 96,874 | 1,713 | 0,301 | 0,054 | 0,045 | 0,001 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 0,667 | 0,311 | 0,009 | -12,8 | 8073,5 | 11824 | 0,6915 | 27.10.2015рНе виявл. | 27.10.2015рНе виявл. | 27.10.2015рНе виявл. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Рівне-1** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін