## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Харківгаз по ГРС Зміїв
за період з 01.10.2015 по 31.10.2015
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4 МПа), ºС | при 20 ºС , 101,325 кПа |  |  | Маса механіч них домішок, г/м3 | Масова концентрація сірковод ню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3
07 | 90.233 | 4.784 | 1.501 | 0.139 | 0.264 | 0.006 | 0.049 | 0.038 | 0.038 | 0.005 | 1.829 | 1.114 | -4.5 | 0.747 | 8351 | 11741 | відсутн. | 0.0016 | відсутн. | 100 | ОК
15 | 89.275 | 4.748 | 1.507 | 0.144 | 0.275 | 0.006 | 0.053 | 0.043 | 0.042 | 0.056 | 2.752 | 1.099 |  | 0.753 | 8280 | 11599 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 89.342 | 4.717 | 1.509 | 0.143 | 0.274 | 0.006 | 0.053 | 0.042 | 0.044 | 0.085 | 2.69 | 1.095 | -4.9 | 0.752 | 8281 | 11604 | відсутн. | 0.0018 | відсутн. | 100 | ОК
28 | 89.205 | 4.815 | 1.518 | 0.145 | 0.277 | 0.006 | 0.054 | 0.043 | 0.04 | 0.065 | 2.717 | 1.115 |  | 0.753 | 8286 | 11604 |  |  |  | 100 | ОК
0
Керівник Харківського ЛВУМГ Ханикін С.Ю. .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  | підпис |  | дата
Керівник лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ Крупчицький Д.О. .
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  | підпис |  | дата