## октябрь
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ - 102/2012 дійсне до 27.11.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Херсонським ЛВУМГ
по магістральним газопроводам Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.10.2015 по 31.10.2015р. (точка відбору - ГРС-1 м. Херсон)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 32.3 | 15 | 1 | 93.277 | 3.901 | 1.034 | 0.138 | 0.169 | 0.002 | 0.041 | 0.031 | 0.048 | 0.005 | 1.081 | 1.079 | 0.273 | 0.274 | -1.2 | 8342 | 11948 |  | 0.721
2 | 34.6 | 15 | 2 | 91.943 | 4.798 | 1.181 | 0.135 | 0.172 | 0.001 | 0.042 | 0.033 | 0.052 | 0.006 | 1.309 | 1.306 | 0.328 | 0.329 | -2.2 | 8397 | 11947 |  | 0.73
5 | 32.8 | 16 | 5 | 93.714 | 3.555 | 0.946 | 0.135 | 0.175 | 0 | 0.041 | 0.033 | 0.066 | 0.005 | 1.074 | 1.072 | 0.256 | 0.257 | -0.7 | 8317 | 11936 |  | 0.718
6 | 39.8 | 16 | 6 | 93.713 | 3.569 | 0.948 | 0.129 | 0.168 | 0 | 0.042 | 0.032 | 0.057 | 0.005 | 1.077 | 1.075 | 0.26 | 0.261 | -2.5 | 8312 | 11932 |  | 0.718
7 | 38.9 | 19 | 7 | 93.093 | 4.04 | 1.041 | 0.139 | 0.173 | 0.003 | 0.046 | 0.036 | 0.071 | 0.007 | 1.091 | 1.089 | 0.26 | 0.261 | -1.3 | 8363 | 11961 |  | 0.723
8 | 39 | 12 | 8 | 93.602 | 3.613 | 0.995 | 0.144 | 0.183 | 0.002 | 0.044 | 0.037 | 0.08 | 0.003 | 1.033 | 1.031 | 0.264 | 0.265 | -3.5 | 8340 | 11953 |  | 0.72
9 | 38.1 | 12 | 9 | 93.142 | 3.916 | 1.096 | 0.151 | 0.195 | 0.001 | 0.045 | 0.04 | 0.063 | 0.004 | 1.066 | 1.064 | 0.281 | 0.282 | -4.1 | 8367 | 11963 |  | 0.723 |  | відсутні
12 | 35.8 | 12 | 12 | 94.048 | 3.384 | 1.106 | 0.171 | 0.193 | 0 | 0.038 | 0.033 | 0.024 | 0.004 | 0.798 | 0.796 | 0.201 | 0.0202 | -6.6 | 8350 | 11995 |  | 0.717
13 | 38.2 | 12 | 13 | 94.902 | 2.88 | 0.974 | 0.159 | 0.164 | 0.002 | 0.03 | 0.025 | 0.045 | 0.003 | 0.627 | 0.626 | 0.189 | 0.19 | -7.3 | 8311 | 11992 |  | 0.711
15 | 37.8 | 13 | 15 | 94.869 | 2.945 | 0.965 | 0.155 | 0.154 | 0.001 | 0.028 | 0.023 | 0.022 | 0.004 | 0.643 | 0.642 | 0.191 | 0.192 | -7 | 8301 | 11984 | 0.71 | 0.71
16 | 37.1 | 12 | 16 | 95.176 | 2.753 | 0.897 | 0.148 | 0.144 | 0.001 | 0.027 | 0.022 | 0.017 | 0.005 | 0.643 | 0.642 | 0.167 | 0.167 | -7 | 8277 | 11974 |  | 0.707
19 | 37.8 | 13 | 19 | 95.13 | 2.773 | 0.885 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 0.004 | 0.668 | 0.667 | 0.173 | 0.174 | -4.1 | 8277 | 11970 |  | 0.708
20 | 38 | 13 | 20 | 95.204 | 2.706 | 0.865 | 0.142 | 0.142 | 0.001 | 0.028 | 0.022 | 0.023 | 0.005 | 0.687 | 0.686 | 0.175 | 0.176 | -7 | 8266 | 11961 |  | 0.707
21 | 38.3 | 14 | 21 | 95.593 | 2.43 | 0.774 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.024 | 0.019 | 0.017 | 0.005 | 0.727 | 0.726 | 0.159 | 0.159 | -9.6 | 8225 | 11935 |  | 0.703
22 | 38.3 | 14 | 22 | 95.398 | 2.602 | 0.841 | 0.139 | 0.136 | 0 | 0.026 | 0.02 | 0.014 | 0.004 | 0.659 | 0.658 | 0.161 | 0.161 | -11.5 | 8254 | 11959 |  | 0.705
23 | 36.5 | 15 | 23 | 96.136 | 2.088 | 0.676 | 0.111 | 0.112 | 0.002 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.004 | 0.686 | 0.685 | 0.133 | 0.133 | -12.7 | 8189 | 11922 |  | 0.699
26 | 36.7 | 15 | 26 | 96.107 | 2.101 | 0.663 | 0.108 | 0.107 | 0.001 | 0.02 | 0.016 | 0.012 | 0.006 | 0.723 | 0.722 | 0.136 | 0.136 | -15.4 | 8182 | 11913 |  | 0.699
27 | 36.1 | 15 | 27 | 96.193 | 2.047 | 0.645 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.724 | 0.723 | 0.133 | 0.133 | -14.1 | 8174 | 11908 |  | 0.698 |  | відсутні
28 | 35.2 | 15 | 28 | 96.189 | 2.05 | 0.644 | 0.102 | 0.103 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.006 | 0.726 | 0.725 | 0.134 | 0.134 | -14.1 | 8174 | 11908 |  | 0.698
29 | 34.9 | 15 | 29 | 96.161 | 2.063 | 0.633 | 0.1 | 0.102 | 0.001 | 0.02 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.748 | 0.747 | 0.134 | 0.134 | -16.2 | 8172 | 11904 |  | 0.698
30 | 35.9 | 15 | 30 | 96.219 | 2.026 | 0.632 | 0.1 | 0.101 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.734 | 0.733 | 0.133 | 0.133 | -16.5 | 8170 | 11905 |  | 0.698
| *) - вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданими постачальниками газу | [17 empty] | 8274.2857
| Начальник Херсонського ЛВУМГ Лещенко С.О. . | [19 empty] | 31.10.2015 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата
| Керівник ХАЛ Херсонського ЛВУМГ Камишанова О.С. . . | [19 empty] | 31.10.2015.р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата