## 21-1
В и м і р ю в а л ь н а х і м і к о - а н а л і т и ч н а л а б о р а т о р і я
[13 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [5 empty] | дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 10
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Хмельницькгаз" (ГРС Полонне, ГРС Прислуч) по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2015-10-01 |  |  |  | по | 2015-10-31
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе |  | Температура точки роси
|  | Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  |  | Q(нижчя), кКал/м3 | Q(вище), кКал/м3 | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(вище), МДж/м3 | W(вище), кКал/м3 | W(вище), МДж/м3 | по волозі,ºС (Р=4МПа) | по вугле-водням,ºС
2015-10-01 | [21 empty] | -9.8 | -10.7467
2015-10-02 | [21 empty] | -9.9333 | -11.0333
2015-10-05 | мол.% | 89.724 | 5.036 | 1.151 | 0.125 | 0.199 | 0.096 | 0.051 | 0.043 | 0.025 | 1.549 | 1.996 | 0.007 | 0.625 | 0.754 | 8273 | 9162 | 34.6391 | 38.3613 | 11585 | 48.5064 | -10.1857 | -9.3067
| об.% | 89.787 | 5.009 | 1.135 | 0.122 | 0.193 | 0.092 | 0.049 | 0.041 | 0.023 | 1.553 | 1.991 | 0.007
2015-10-06 | [21 empty] | -9.4657 | -8.2467
2015-10-07 | [21 empty] | -9.1933 | -8.6133
2015-10-08 | [21 empty] | -10.0511 | -9.2933
2015-10-09 | [21 empty] | -10.8067 | -9.5133
2015-10-12 | мол.% | 90.193 | 4.878 | 1.012 | 0.108 | 0.165 | 0.001 | 0.043 | 0.035 | 0.041 | 1.522 | 1.998 | 0.007 | 0.621 | 0.748 | 8214 | 9099 | 34.392 | 38.0975 | 11551 | 48.364 | -11.4 | -11.2067
| об.% | 90.252 | 4.851 | 0.998 | 0.105 | 0.16 | 0.001 | 0.041 | 0.033 | 0.038 | 1.525 | 1.992 | 0.007
2015-10-13 | [21 empty] | -11.6417 | -11.4333
2015-10-15 | [21 empty] | -16.135 | -14.1333
2015-10-16 | мол.% | 92.002 | 4.103 | 1.003 | 0.119 | 0.158 | 0.003 | 0.038 | 0.031 | 0.022 | 1.177 | 1.34 | 0.007 | 0.608 | 0.733 | 8237 | 9127 | 34.4883 | 38.2147 | 11703 | 49.0005 | -14.9653 | -14.4133
| об.% | 92.054 | 4.08 | 0.989 | 0.116 | 0.153 | 0.003 | 0.036 | 0.029 | 0.02 | 1.18 | 1.336 | 0.007
2015-10-19 | мол.% | 92.4 | 3.879 | 0.919 | 0.112 | 0.148 | 0.004 | 0.033 | 0.026 | 0.013 | 1.186 | 1.274 | 0.008 | 0.605 | 0.729 | 8210 | 9099 | 34.3753 | 38.0975 | 11695 | 48.967 | -13.8209 | -14.4467
| об.% | 92.446 | 3.857 | 0.906 | 0.109 | 0.144 | 0.004 | 0.032 | 0.025 | 0.012 | 1.189 | 1.27 | 0.008
2015-10-20 | [21 empty] | -14.3667 | -14.1667
2015-10-21 | [21 empty] | -12.89 | -14.28
2015-10-22 | [21 empty] | -13.3033 | -13.7533
2015-10-23 | [21 empty] | -11.4599 | -13.46
2015-10-26 | мол.% | 92.987 | 3.561 | 0.847 | 0.108 | 0.14 | 0.014 | 0.03 | 0.024 | 0.009 | 1.123 | 1.152 | 0.008 | 0.601 | 0.725 | 8193 | 9081 | 34.3041 | 38.0221 | 11711 | 49.034 | -10.8829 | -13.6267
| об.% | 93.031 | 3.541 | 0.835 | 0.105 | 0.136 | 0.013 | 0.029 | 0.023 | 0.008 | 1.125 | 1.149 | 0.008
2015-10-27 | [21 empty] | -12.7333 | -8.78
2015-10-28 | [21 empty] | -11.7941 | -11.6933
2015-10-29 | [21 empty] | -10.3052 | -12.5467
2015-10-30 | [21 empty] | -8.98 | -11.9733
2015-10-21 |  | Меркаптанова сірка - |  |  | менше 0,0036 |  | г/м3 |  | Сірководень - |  | менше 0,002 |  | г/м3 |  |  |  | 2015-10-20 |  | Мех. домішки, г/м3 - |  |  | відсутні
П р и м і т к а : згідно "Протоколу узгодження", пункт заміру температури точки роси, вмісту сірководню, меркаптанової сірки та механічних домішок проводиться після п/у №5 "Вхід КС"
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.