## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого завод "Кока-кола"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-11-09 | ГРС В. Димерка | % об. | 90,264 90,207 | 4,810 4,837 | 0,936 0,949 | 0,100 0,103 | 0,184 0,190 | 0,004 0,004 | 0,039 0,041 | 0,030 0,032 | 0,015 0,016 | 1,467 1,464 | 2,147 2,153 | 0,004 0,004 | -6.9 | -6.8 | 0.748 | 8192 (34,324) | 9076 (38,028) | 11520 (48,269) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-17 |  | % об. | 90,166 90,108 | 4,890 4,917 | 0,992 1,006 | 0,103 0,106 | 0,172 0,177 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,029 0,031 | 0,023 0,025 | 1,500 1,497 | 2,079 2,085 | 0,005 0,005 | -8.4 | -9 | 0.748 | 8207 (34,387) | 9091 (38,091) | 11536 (48,336) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-24 |  | % об. | 90,059 90,002 | 4,899 4,926 | 0,974 0,988 | 0,103 0,106 | 0,175 0,180 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,028 0,030 | 0,017 0,018 | 1,526 1,523 | 2,173 2,179 | 0,005 0,005 | -9.2 | -8.5 | 0.749 | 8194 (34,333) | 9077 (38,033) | 11511 (48,231) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 01.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.12.2015 р.