## 05-1 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 1-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по КС-3 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (ГРС Б. Церква, ГРС Узин, ГРС В. Половецьке, ГРС Піщане, ГРС Острійки, ГРС Фастів-1, ГРС фастів-2, ГРС Кожанка, ГРС Мотовилівка, ГРС р/п Фастівський, ГРС Триліси, ГРС В.Снітинка, ГРС Дорогінка, ГРС Васильків, ГРС Гребінки, ГРС Глеваха, ГРС устимівка, ГРС Багрин (Калинівка), ГРС Плисецьке, ГРС Т.Новоселиця, ГРС Вишеньки, ГРС Чайка, ГРС ЛОС, ГРС Жорнівка, ГРС Забір'я, ГРС Шпитьки, ГРС Стоянка, ГРС Ірпінь, ГРС Чорнобиль, ГРС Зелений Мис, ГРС Оране, ГРС Зорин, ГРС Обуховичі, ГРС Поліське, ГРС Красятичі, ГРС Макарів, ГРС Бородянка, ГРС Грузьке, ГРС Клавдієво, ГРС Забуяння, ГРС Мигалки, ГРС Народичі, ГРС Яжберень, ГРС Малин, ГРС Федорівка, ГРС Недашки, ГРС Радомишль, ГРС Брусилів, ГРС Ковганівка, АГНКС Бородянка "Ітера Україна", АГНКС "Б.Церква", АГНКС Б.Церква-2 "Екогаз-2005", АГНКС - Фастів)
по газопроводам Київ-Захід України 1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (КЗУ-2)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 90.012 | 4.894 | 0.983 | 0.18 | 0.113 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.079 | 1.513 | 2.129 | 0.005 | -12.3 |  | 0.623 | 0.7504 | 34.42 | 8221 | 48.31 | 11537
| об.% | 90.073 | 4.867 | 0.969 | 0.174 | 0.11 | 0.04 | 0.048 | 0.004 | 0.073 | 1.516 | 2.123 | 0.005
2015-11-03 | [13 empty] | -13
2015-11-04 | [13 empty] | -12.9
2015-11-05 | [13 empty] | -13.1
2015-11-06 | [13 empty] | -13.3
2015-11-09 | мол.% | 90.019 | 4.916 | 0.988 | 0.177 | 0.111 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.078 | 1.493 | 2.119 | 0.006 | -14 |  | 0.623 | 0.7503 | 34.43 | 8224 | 48.33 | 11542
| об.% | 90.08 | 4.889 | 0.974 | 0.172 | 0.108 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.072 | 1.497 | 2.113 | 0.006
2015-11-10 | [13 empty] | -13.8
2015-11-11 | [13 empty] | -13.9
2015-11-12 | [13 empty] | -15.3
2015-11-13 | [13 empty] | -15.1
2015-11-16 | мол.% | 90.213 | 4.893 | 0.992 | 0.173 | 0.11 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.083 | 1.365 | 2.075 | 0.004 | -13.9 |  | 0.622 | 0.7491 | 34.49 | 8237 | 48.45 | 11570
| об.% | 90.275 | 4.866 | 0.978 | 0.168 | 0.107 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.077 | 1.368 | 2.07 | 0.004
2015-11-17 | [13 empty] | -14
2015-11-18 | [13 empty] | -14.3
2015-11-19 | [13 empty] | -14.4
2015-11-20 | [13 empty] | -14.9
2015-11-23 | мол.% | 90.002 | 4.901 | 0.996 | 0.178 | 0.112 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.077 | 1.535 | 2.103 | 0.004 | -16.2 |  | 0.623 | 0.7503 | 34.42 | 8222 | 48.32 | 11539 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.063 | 4.874 | 0.982 | 0.173 | 0.109 | 0.038 | 0.048 | 0.004 | 0.072 | 1.538 | 2.098 | 0.004
2015-11-24 | [13 empty] | -16.2 | -9.4
2015-11-25 | [13 empty] | -17.9 | -10.1
2015-11-26 | [13 empty] | -17.6 | -10.4
2015-11-27 | [13 empty] | -17.8
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-18 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 2-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-1А та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( Боярка )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 90.09 | 4.878 | 0.968 | 0.177 | 0.112 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.078 | 1.507 | 2.093 | 0.005 | -12.8 |  | 0.622 | 0.7496 | 34.42 | 8220 | 48.33 | 11542
| об.% | 90.151 | 4.851 | 0.954 | 0.171 | 0.109 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.073 | 1.511 | 2.087 | 0.005
2015-11-09 | мол.% | 90.096 | 4.897 | 0.986 | 0.177 | 0.111 | 0.04 | 0.049 | 0.005 | 0.077 | 1.469 | 2.093 | 0.003 | -13 |  | 0.622 | 0.7497 | 34.44 | 8226 | 48.37 | 11550
| об.% | 90.157 | 4.87 | 0.972 | 0.172 | 0.108 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.072 | 1.472 | 2.088 | 0.003
2015-11-16 | мол.% | 90.177 | 4.907 | 1.006 | 0.176 | 0.111 | 0.04 | 0.048 | 0.004 | 0.078 | 1.394 | 2.05 | 0.009 |  |  | 0.622 | 0.7491 | 34.49 | 8238 | 48.45 | 11571
| об.% | 90.238 | 4.881 | 0.991 | 0.171 | 0.108 | 0.037 | 0.046 | 0.004 | 0.073 | 1.397 | 2.044 | 0.009
2015-11-23 | мол.% | 90.079 | 4.868 | 0.972 | 0.173 | 0.11 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.074 | 1.558 | 2.07 | 0.006 | -16.3 |  | 0.622 | 0.7493 | 34.4 | 8215 | 48.31 | 11537 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.139 | 4.841 | 0.958 | 0.168 | 0.107 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.069 | 1.562 | 2.064 | 0.006
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-19 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 3-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Обухів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" (Обухів (місто, ТЕЦ), ГРС Бугаївка, ГРС Козин )
по газопроводу Єфремівка-Диканька-Київ (ЄДК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 90.073 | 4.887 | 0.981 | 0.178 | 0.113 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.075 | 1.484 | 2.112 | 0.002 | -13.2 |  | 0.623 | 0.7499 | 34.43 | 8223 | 48.34 | 11543
| об.% | 90.134 | 4.861 | 0.967 | 0.173 | 0.11 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.07 | 1.487 | 2.107 | 0.002
2015-11-09 | мол.% | 89.998 | 4.94 | 0.991 | 0.179 | 0.112 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.077 | 1.512 | 2.095 | 0.004 | -13 |  | 0.623 | 0.75003 | 34.44 | 8226 | 48.34 | 11545
| об.% | 90.059 | 4.913 | 0.977 | 0.174 | 0.109 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.071 | 1.516 | 2.089 | 0.004
2015-11-16 | мол.% | 90.207 | 4.892 | 1.006 | 0.179 | 0.112 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.083 | 1.36 | 2.069 | 0.001 |  |  | 0.622 | 0.7492 | 34.5 | 8242 | 48.47 | 11574
| об.% | 90.268 | 4.865 | 0.992 | 0.174 | 0.109 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.077 | 1.363 | 2.063 | 0.001
2015-11-23 | мол.% | 90.042 | 4.882 | 0.983 | 0.174 | 0.11 | 0.039 | 0.048 | 0.004 | 0.077 | 1.545 | 2.094 | 0.005 | -15.9 |  | 0.623 | 0.7498 | 34.4 | 8218 | 48.31 | 11537 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.103 | 4.856 | 0.969 | 0.169 | 0.107 | 0.037 | 0.046 | 0.004 | 0.072 | 1.548 | 2.088 | 0.005
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-20 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 4-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Хотів та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-12 (Хотів), р/п Хотівський, ГРС Тарасівка)
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 89.954 | 4.9 | 0.989 | 0.179 | 0.112 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.078 | 1.526 | 2.163 | 0.004 | -8.9 |  | 0.624 | 0.7509 | 34.4 | 8218 | 48.27 | 11528
| об.% | 90.015 | 4.873 | 0.975 | 0.173 | 0.109 | 0.039 | 0.048 | 0.004 | 0.073 | 1.53 | 2.157 | 0.004
2015-11-09 | мол.% | 89.99 | 4.934 | 0.999 | 0.182 | 0.113 | 0.042 | 0.051 | 0.004 | 0.083 | 1.484 | 2.116 | 0.004 | -10 |  | 0.623 | 0.7508 | 34.46 | 8231 | 48.35 | 11548
| об.% | 90.051 | 4.907 | 0.985 | 0.177 | 0.11 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.078 | 1.487 | 2.11 | 0.004
2015-11-16 | мол.% | 90.212 | 4.889 | 0.993 | 0.176 | 0.111 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.087 | 1.367 | 2.069 | 0.003 |  |  | 0.622 | 0.7492 | 34.5 | 8240 | 48.46 | 11573
| об.% | 90.274 | 4.862 | 0.979 | 0.171 | 0.108 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.081 | 1.37 | 2.063 | 0.003
2015-11-23 | мол.% | 90.023 | 4.874 | 1.003 | 0.177 | 0.112 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.077 | 1.551 | 2.086 | 0.005 | -15.4 |  | 0.623 | 0.7501 | 34.42 | 8221 | 48.32 | 11539 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.083 | 4.848 | 0.989 | 0.172 | 0.109 | 0.039 | 0.048 | 0.004 | 0.072 | 1.555 | 2.08 | 0.005
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-21 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-9 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-9 (місто, ГРС-6, Вишгород ), ГРС-5 (місто, Гостомель "заводи")
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 89.948 | 4.898 | 0.985 | 0.179 | 0.113 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.073 | 1.551 | 2.152 | 0.005 | -13.8 |  | 0.624 | 0.7515 | 34.34 | 8220 | 48.17 | 11553
| об.% | 90.008 | 4.871 | 0.972 | 0.173 | 0.11 | 0.039 | 0.048 | 0.004 | 0.068 | 1.555 | 2.147 | 0.005
2015-11-09 | мол.% | 89.875 | 4.958 | 0.985 | 0.175 | 0.111 | 0.04 | 0.048 | 0.004 | 0.075 | 1.475 | 2.248 | 0.006 | -11.2 |  | 0.624 | 0.7518 | 34.4 | 8216 | 48.23 | 11519
| об.% | 89.936 | 4.931 | 0.971 | 0.17 | 0.108 | 0.038 | 0.046 | 0.004 | 0.069 | 1.478 | 2.241 | 0.006
2015-11-16 | мол.% | 90.11 | 4.925 | 0.991 | 0.171 | 0.109 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.084 | 1.328 | 2.175 | 0.004 |  |  | 0.623 | 0.7503 | 34.47 | 8234 | 48.38 | 11558
| об.% | 90.172 | 4.898 | 0.977 | 0.166 | 0.106 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.078 | 1.331 | 2.169 | 0.004
2015-11-23 | мол.% | 89.856 | 4.926 | 0.983 | 0.174 | 0.11 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.072 | 1.551 | 2.222 | 0.014 | -14.8 |  | 0.624 | 0.7516 | 34.36 | 8208 | 48.19 | 11509 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 89.916 | 4.899 | 0.969 | 0.169 | 0.108 | 0.038 | 0.046 | 0.004 | 0.067 | 1.554 | 2.216 | 0.014
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-22
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 6-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-5 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ТЕЦ-5, ГРС-11, ГРС Конча-Заспа, ГРС Бортничі, ГРС Осокорки )
по газопроводу Єлець-Курськ-Київ (ЄКК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 89.92 | 4.933 | 0.992 | 0.18 | 0.113 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.08 | 1.534 | 2.15 | 0.004 | -11.1 |  | 0.624 | 0.7512 | 34.42 | 8222 | 48.29 | 11531
| об.% | 89.981 | 4.906 | 0.978 | 0.175 | 0.11 | 0.04 | 0.048 | 0.004 | 0.075 | 1.537 | 2.144 | 0.004
2015-11-09 | мол.% | 90.024 | 4.913 | 0.984 | 0.179 | 0.112 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.081 | 1.496 | 2.115 | 0.003 | -13.7 |  | 0.623 | 0.7503 | 34.44 | 8225 | 48.34 | 11543
| об.% | 90.085 | 4.886 | 0.97 | 0.173 | 0.109 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.075 | 1.5 | 2.11 | 0.003
2015-11-16 | мол.% | 90.225 | 4.894 | 0.992 | 0.174 | 0.11 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.092 | 1.35 | 2.068 | 0.002 |  |  | 0.622 | 0.7492 | 34.51 | 8242 | 48.47 | 11576
| об.% | 90.287 | 4.867 | 0.978 | 0.169 | 0.107 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.085 | 1.353 | 2.063 | 0.002
2015-11-23 | мол.% | 90.055 | 4.873 | 0.986 | 0.176 | 0.111 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.082 | 1.543 | 2.078 | 0.005 | -16.1 |  | 0.623 | 0.7499 | 34.42 | 8222 | 48.33 | 11542 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.116 | 4.846 | 0.972 | 0.171 | 0.108 | 0.039 | 0.048 | 0.004 | 0.077 | 1.546 | 2.072 | 0.005
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-23 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 7-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-6 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ТЕЦ-6, ГРС-4 (місто, ТЕЦ), ГРС Требухів, ГРС Русанів, ГРС Плоске, ГРС Дударків, ГРС Бориспіль, АГНКС №3 м.Київ, АГНКС-Бровари )
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 89.956 | 4.903 | 0.981 | 0.178 | 0.112 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.079 | 1.526 | 2.167 | 0.004 | -13.2 |  | 0.623 | 0.7509 | 34.4 | 8217 | 48.27 | 11527
| об.% | 90.018 | 4.876 | 0.967 | 0.173 | 0.109 | 0.04 | 0.074 | 0.004 | 0.074 | 1.53 | 2.161 | 0.004
2015-11-09 | мол.% | 89.883 | 4.968 | 0.994 | 0.178 | 0.112 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.081 | 1.444 | 2.243 | 0.003 | -14.5 |  | 0.624 | 0.752 | 34.43 | 8223 | 48.27 | 11528
| об.% | 89.945 | 4.941 | 0.98 | 0.173 | 0.109 | 0.039 | 0.047 | 0.004 | 0.076 | 1.448 | 2.237 | 0.003
2015-11-16 | мол.% | 90.09 | 4.937 | 0.995 | 0.173 | 0.109 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.091 | 1.324 | 2.187 | 0.001 |  |  | 0.623 | 0.7507 | 34.49 | 8237 | 48.39 | 11557
| об.% | 90.153 | 4.91 | 0.981 | 0.168 | 0.107 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.085 | 1.327 | 2.181 | 0.001
2015-11-23 | мол.% | 89.889 | 4.924 | 0.993 | 0.175 | 0.111 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.081 | 1.508 | 2.224 | 0.004 | -16.3 |  | 0.624 | 0.7517 | 34.4 | 8216 | 48.24 | 11520 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 89.95 | 4.897 | 0.979 | 0.17 | 0.108 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.075 | 1.511 | 2.217 | 0.004
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## 09-5 (hidden)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [16 empty] | Начальник Боярського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 | [20 empty] | С.В. Вижанов
дійсне до 23 липня 2019 р. | [16 empty] | 27 листопада 2015 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 8-11
переданого Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Алмаз та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС Алмаз (БМД, Алмаз-Погреби), ГРС Бровари (місто, Тепличний, ТОВ "Флора") )
по газопроводу лупінг Київ-Брянськ
[7 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 листопада 2015 р. |  |  | по | 30 листопада 2015 р.
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС |  | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), ккал/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Число Воббе, вище ккал/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень |  | по вугле-водням
2015-11-02 | мол.% | 90.076 | 4.853 | 1.038 | 0.177 | 0.115 | 0.041 | 0.048 | 0.004 | 0.113 | 1.536 | 1.995 | 0.005 | -10.5 |  | 0.623 | 0.7503 | 34.51 | 8243 | 48.44 | 11569
| об.% | 90.14 | 4.827 | 1.023 | 0.172 | 0.112 | 0.039 | 0.046 | 0.004 | 0.105 | 1.54 | 1.989 | 0.005
2015-11-09 | мол.% | 90.032 | 4.882 | 0.969 | 0.175 | 0.11 | 0.04 | 0.048 | 0.004 | 0.113 | 1.488 | 2.136 | 0.005 | -13.8 |  | 0.623 | 0.7509 | 34.45 | 8227 | 48.33 | 11542
| об.% | 90.094 | 4.856 | 0.955 | 0.17 | 0.107 | 0.038 | 0.046 | 0.004 | 0.105 | 1.492 | 2.13 | 0.005
2015-11-16 | мол.% | 90.181 | 4.877 | 1.004 | 0.178 | 0.113 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.11 | 1.357 | 2.085 | 0.002 |  |  | 0.623 | 0.7501 | 34.53 | 8247 | 48.47 | 11576
| об.% | 90.245 | 4.851 | 0.99 | 0.173 | 0.11 | 0.039 | 0.048 | 0.004 | 0.102 | 1.36 | 2.079 | 0.002
2015-11-23 | мол.% | 90.076 | 4.843 | 1.061 | 0.179 | 0.115 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.116 | 1.543 | 1.97 | 0.005 | -15.6 |  | 0.623 | 0.7504 | 34.53 | 8248 | 48.46 | 11575 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
| об.% | 90.14 | 4.816 | 1.046 | 0.174 | 0.112 | 0.038 | 0.047 | 0.004 | 0.108 | 1.547 | 1.965 | 0.005
|  | Завідувач ВХАЛ | [9 empty] | Клименко І.А.

## Звіт1 (hidden)
Начальник
Боярського ЛВУМГ
____________С.В. Вижанов
30 листопада 2015р.
Свідоцтво про атестацію № 70А-43-14
| дійсний до 23 липня 2019р. |  |  |  | З В І Т
про роботу вимірювальної хіміко - аналітичної лабораторії Боярського ЛВУМГ
за листопад 2015 року
1. АНАЛІЗИ ГАЗУ
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ
Назва ГРС | Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Темпер.точки роси по вуглев.,ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м3 | Число Воббе, вище МДж/м3 | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3 | Умови відбору
|  |  | Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень | [9 empty] | Тиск, кгс/см3 | Температура, С
КС-3 | 2015-11-02 | мол.% | 90.012 | 4.894 | 0.983 | 0.18 | 0.113 | 0.042 | 0.05 | 0.004 | 0.079 | 1.513 | 2.129 | 0.005 | -12.3 | -10.4 | 0.623 | 0.7504 | 34.42 | 48.31 |  |  |  | 40.3 | 12.5
| 2015-11-03 | [13 empty] | -13 | -10.4 | [7 empty] | 42 | 12.3
| 2015-11-04 | [13 empty] | -12.9 | -10.1 | [7 empty] | 40.2 | 12
| 2015-11-05 | [13 empty] | -13.1 | -10.4 | [7 empty] | 41.5 | 11.4
| 2015-11-06 | [13 empty] | -13.3 | -11 | [7 empty] | 41.8 | 11.6
| 2015-11-09 | мол.% | 90.019 | 4.916 | 0.988 | 0.177 | 0.111 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.078 | 1.493 | 2.119 | 0.006 | -14 | -10.7 | 0.623 | 0.7503 | 34.43 | 48.33 |  |  |  | 42.9 | 11.4
| 2015-11-10 | [13 empty] | -13.8 | -10.7 | [7 empty] | 43.5 | 11.4
| 2015-11-11 | [13 empty] | -13.9 | -10.8 | [7 empty] | 43.2 | 11.4
| 2015-11-12 | [13 empty] | -15.3 | -11.3 | [7 empty] | 42.1 | 11.5
| 2015-11-13 | [13 empty] | -15.1 | -12.9 | [7 empty] | 41.4 | 11.6
| 2015-11-16 | мол.% | 90.213 | 4.893 | 0.992 | 0.173 | 0.11 | 0.041 | 0.049 | 0.004 | 0.083 | 1.365 | 2.075 | 0.004 | -13.9 | -11.9 | 0.622 | 0.7491 | 34.49 | 48.45 |  |  |  | 37.1 | 10.7
| 2015-11-17 | [13 empty] | -14 | -11.7 | [7 empty] | 38.3 | 10.7
| 2015-11-18 | [13 empty] | -14.3 | -11.6 | [7 empty] | 38.5 | 10.5
| 2015-11-19 | [13 empty] | -14.4 | -11.5 | [7 empty] | 38.4 | 10.6
| 2015-11-20 | [13 empty] | -14.9 | -11.8 | [7 empty] | 39.2 | 10.6
| 2015-11-23 | мол.% | 90.002 | 4.901 | 0.996 | 0.178 | 0.112 | 0.041 | 0.05 | 0.004 | 0.077 | 1.535 | 2.103 | 0.004 | -16.2 | -12.3 | 0.623 | 0.7503 | 34.42 | 48.32 | відс | менше 0,036 | менше 0,02 | 43.2 | 10.2
| 2015-11-24 | [13 empty] | -16.2 | -13.4 | [7 empty] | 44.1 | 10.2
| 2015-11-25 | [13 empty] | -17.9 | -14.7 | [7 empty] | 44.1 | 9.7
| 2015-11-26 | [13 empty] | -17.6 | -14.5
2015-11-27
ГРС-1А | 2015-11-02 | мол.% | 90.09 | 4.878 | 0.968 | 0.177 | 0.112 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.078 | 1.507 | 2.093 | 0.005 | -12.8 | -10.7 | 0.622 | 0.7496 | 34.42 | 48.33 |  |  |  | 40 | 10.5
| 2015-11-09 | мол.% | 90.096 | 4.897 | 0.986 | 0.177 | 0.111 | 0.04 | 0.049 | 0.005 | 0.077 | 1.469 | 2.093 | 0.003 | -13 | -10 | 0.622 | 0.7497 | 34.44 | 48.37 |  |  |  | 42 | 10
| 2015-11-16 | мол.% | 90.177 | 4.907 | 1.006 | 0.176 | 0.111 | 0.04 | 0.048 | 0.004 | 0.078 | 1.394 | 2.05 | 0.009 |  |  | 0.622 | 0.7491 | 34.49 | 48.45 |  |  |  | 37 | 9
| 2015-11-23 | мол.% | 90.079 | 4.868 | 0.972 | 0.173 | 0.11 | 0.04 | 0.049 | 0.004 | 0.074 | 1.558 | 2.07 | 0.006 | -16.3 |  | 0.622 | 0.7493 | 34.4 | 48.31 | відс | менше 0,036 | менше 0,02
ГРС-Обухів | 2015-11-02 | мол.% | [12 empty] | -13.2 | -10.8 | [7 empty] | 6.4 | -8
| 2015-11-09 | мол.% | [12 empty] | -13 | -10.8 | [7 empty] | 6.3 | -10.7
| 2015-11-16 | мол.% | [21 empty] | 6.6 | -7.5
| 2015-11-23 | мол.% | [18 empty] | відс | менше 0,036 | менше 0,02
ГРС-Хотів | 2015-11-02 | мол.% | [12 empty] | -8.9 | -6.6 | [7 empty] | 40.7 | 14.4
| 2015-11-09 | мол.% | [12 empty] | -10 | -6.1 | [7 empty] | 43.5 | 13.4
| 2015-11-16 | мол.% | [21 empty] | 37 | 12.4
| 2015-11-23 | мол.% | [18 empty] | відс | менше 0,036 | менше 0,02
ГРС-9 | 2015-11-02 | мол.% | [12 empty] | -13.8 | -11.5 | [7 empty] | 5 | -7.8
| 2015-11-09 | мол.% | [12 empty] | -11.2 | -10.6 | [7 empty] | 4.9 | -8
| 2015-11-16 | мол.% | [21 empty] | 5 | -7
| 2015-11-23 | мол.% | [18 empty] | відс | менше 0,036 | менше 0,02
ГРС ТЕЦ-5 | 2015-11-02 | мол.% | [12 empty] | -11.1 | -9.3 | [7 empty] | 40.7 | 12
| 2015-11-09 | мол.% | [12 empty] | -13.7 | -9.5 | [7 empty] | 43.6 | 11
| 2015-11-16 | мол.% | [21 empty] | 37.1 | 10.5
| 2015-11-23 | мол.% | [18 empty] | відс | менше 0,036 | менше 0,02
ГРС-ТЕЦ-6 | 2015-11-02 | мол.% | [12 empty] | -13.2 | -11 | [7 empty] | 39.7 | 11.5
| 2015-11-09 | мол.% | [12 empty] | -14.5 | -10.6 | [7 empty] | 41.9 | 10
| 2015-11-16 | мол.% | [21 empty] | 35.8 | 10.5
| 2015-11-23 | мол.% | [18 empty] | відс | менше 0,036 | менше 0,02
ГРС-Алмаз | 2015-11-02 | мол.% | [12 empty] | -10.5 | -8.7 | [7 empty] | 39 | 10.2
| 2015-11-09 | мол.% | [12 empty] | -13.8 | -10.7 | [7 empty] | 41.1 | 9
| 2015-11-16 | мол.% | [21 empty] | 36.1 | 8.8
| 2015-11-23 | мол.% | [18 empty] | відс | менше 0,036 | менше 0,02
2.. АНАЛІЗИ ОЛИВИ
|  | Дата відбору | Марка оливи | Місце відбору проби | Густина при 20ºС г/см3 | Вязкість кінем. при 40ºС | Темп. спалаху у відкр. Тиглі ºС | Кислотне число мг/Кон | Наявність
[9 empty] | водороз.кислот та лугів | води, см3 | механічних домішок,%
|  | 2015-10-20 | ТП-22Б | агр.1 |  |  |  |  | відс. | відс. | відс.
|  |  |  | агр.2 |  |  |  |  | відс. | відс. | відс.
|  |  |  | агр.3 |  |  |  |  | відс. | відс. | відс.
|  |  |  | агр.7 |  |  |  |  | відс. | відс. | відс.
|  |  |  | агр.10 |  |  |  |  | відс. | відс. | відс.
|  |  |  | агр.12 |  |  |  |  | відс. | відс. | відс.
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко