## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-11-02 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | % об. | 90,171 90,114 | 4,877 4,904 | 0,970 0,984 | 0,105 0,108 | 0,173 0,178 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,030 0,032 | 0,017 0,018 | 1,514 1,511 | 2,098 2,104 | 0,004 0,004 | -8.7 | -8.6 | 0.748 | 8200 (34,358) | 9084 (38,062) | 11527 (48,298) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-09 |  | % об. | 90,209 90,152 | 4,848 4,875 | 0,956 0,970 | 0,102 0,105 | 0,175 0,180 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,028 0,030 | 0,013 0,014 | 1,474 1,471 | 2,150 2,156 | 0,004 0,004 | -6.9 | -6.8 | 0.748 | 8193 (34,329) | 9077 (38,033) | 11519 (48,265) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-16 |  | % об. | 89,797 89,737 | 5,036 5,064 | 1,004 1,018 | 0,107 0,110 | 0,202 0,208 | 0,004 0,004 | 0,044 0,046 | 0,034 0,036 | 0,025 0,027 | 1,485 1,482 | 2,258 2,264 | 0,004 0,004 | -9.3 | -9.7 | 0.752 | 8215 (34,421) | 9100 (38,129) | 11515 (48,248) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-23 |  | % об. | 89,921 89,864 | 4,976 5,003 | 0,970 0,984 | 0,104 0,107 | 0,168 0,173 | 0,004 0,004 | 0,039 0,041 | 0,029 0,031 | 0,017 0,018 | 1,526 1,523 | 2,241 2,247 | 0,005 0,005 | -9.2 | -10.3 | 0.75 | 8193 (34,329) | 9076 (38,028) | 11500 (48,185) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-03 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | % об. | 90,268 90,212 | 4,816 4,843 | 0,958 0,972 | 0,103 0,106 | 0,159 0,164 | 0,004 0,004 | 0,035 0,037 | 0,027 0,028 | 0,011 0,012 | 1,554 1,551 | 2,058 2,064 | 0,007 0,007 | -8.5 | -8.4 | 0.747 | 8188 (34,308) | 9071 (38,007) | 11521 (48,273) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-12 |  | % об. | 90,244 90,184 | 4,845 4,872 | 1,027 1,042 | 0,108 0,111 | 0,189 0,195 | 0,004 0,004 | 0,042 0,044 | 0,032 0,034 | 0,019 0,021 | 1,497 1,494 | 1,989 1,995 | 0,004 0,004 | -7.6 | -8.8 | 0.748 | 8221 (34,446) | 9107 (38,158) | 11559 (48,432) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-24 |  | % об. | 90,010 89,953 | 4,930 4,957 | 0,960 0,974 | 0,102 0,105 | 0,184 0,190 | 0,003 0,003 | 0,035 0,037 | 0,025 0,026 | 0,016 0,017 | 1,517 1,514 | 2,213 2,219 | 0,005 0,005 | -9.2 | -8.5 | 0.749 | 8191 (34,320) | 9074 (38,020) | 11504 (48,202) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-09 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | % об. | 90,264 90,207 | 4,810 4,837 | 0,936 0,949 | 0,100 0,103 | 0,184 0,190 | 0,004 0,004 | 0,039 0,041 | 0,030 0,032 | 0,015 0,016 | 1,467 1,464 | 2,147 2,153 | 0,004 0,004 | -6.9 | -6.8 | 0.748 | 8192 (34,324) | 9076 (38,028) | 11520 (48,269) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-17 |  | % об. | 90,166 90,108 | 4,890 4,917 | 0,992 1,006 | 0,103 0,106 | 0,172 0,177 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,029 0,031 | 0,023 0,025 | 1,500 1,497 | 2,079 2,085 | 0,005 0,005 | -8.4 | -9 | 0.748 | 8207 (34,387) | 9091 (38,091) | 11536 (48,336) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-24 |  | % об. | 90,059 90,002 | 4,899 4,926 | 0,974 0,988 | 0,103 0,106 | 0,175 0,180 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,028 0,030 | 0,017 0,018 | 1,526 1,523 | 2,173 2,179 | 0,005 0,005 | -9.2 | -8.5 | 0.749 | 8194 (34,333) | 9077 (38,033) | 11511 (48,231) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 01.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.12.2015 р.