## Лист1
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Лубни (ГРС Новаки, ГРС Пирятин, ГРС Гребінка, ГРС Мгарь)
по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період
з 1.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), оС | Температура точки роси вуглеводнів , оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | Діоксид вуглецю
при 20оС, 101,325 кПа
2.11.15р. | 89.828 | 4.953 | 0.973 | 0.107 | 0.164 | 0.004 | 0.044 | 0.033 | 0.053 | 0.003 | 1.457 | 2.381 | 0.752 | 34.3 | 38 | 48.1 | -5.1 | -6.4 | 0.0024 | <0,0002 | відс.
[14 empty] | 9.5278 | 10.5556 | 13.3611
9.11.15р. | 89.727 | 5.009 | 0.987 | 0.107 | 0.164 | 0.004 | 0.043 | 0.035 | 0.052 | 0.008 | 1.444 | 2.42 | 0.753 | 34.31 | 38.01 | 48.08
[14 empty] | 9.5306 | 10.5583 | 13.3556
16.11.15р. | 89.754 | 5.007 | 0.991 | 0.107 | 0.164 | 0.004 | 0.044 | 0.035 | 0.057 | 0.002 | 1.429 | 2.406 | 0.753 | 34.33 | 38.04 | 48.11
[14 empty] | 9.5361 | 10.5667 | 13.3639
23.11.15р. | 89.655 | 5.009 | 0.991 | 0.107 | 0.165 | 0.004 | 0.044 | 0.033 | 0.052 | 0.006 | 1.448 | 2.486 | 0.754 | 34.29 | 37.99 | 48.03
[14 empty] | 9.525 | 10.5528 | 13.3417
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. ______________________ ___________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. _______________________ __________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата