## Лист1
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Войниха (ГРС Оріхівка)
по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період
з 1.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), оС | Температура точки роси вуглеводнів , оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | Діоксид вуглецю
при 20оС, 101,325 кПа
2.11.15 р. | 89.015 | 5.026 | 1.123 | 0.135 | 0.193 | 0.005 | 0.055 | 0.04 | 0.068 | 0.004 | 1.024 | 3.312 | 0.765 | 34.32 | 38.01 | 47.71 | -9.7 | -13.6 | 0.0059 | <0,0002 | відс.
[14 empty] | 9.5333 | 10.5583 | 13.2528
9.11.15р. | 89.184 | 5 | 1.113 | 0.136 | 0.194 | 0.005 | 0.055 | 0.041 | 0.066 | 0.004 | 1.046 | 3.156 | 0.763 | 34.35 | 38.05 | 47.81
[14 empty] | 9.5417 | 10.5694 | 13.2806
16.11.15р. | 89.241 | 4.975 | 1.117 | 0.134 | 0.193 | 0.005 | 0.056 | 0.041 | 0.074 | 0.003 | 1.062 | 3.099 | 0.762 | 34.37 | 38.07 | 47.86
[14 empty] | 9.5472 | 10.575 | 13.2944
23.11.15р. | 89.069 | 5.013 | 1.128 | 0.135 | 0.193 | 0.006 | 0.055 | 0.038 | 0.062 | 0.007 | 1.069 | 3.225 | 0.764 | 34.32 | 38.02 | 47.74
[14 empty] | 9.5333 | 10.5611 | 13.2611
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. ______________________ ___________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. _______________________ __________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата