## Лист1
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Вишневе
по газопроводу Гнідинці-Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період
з 1.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), оС | Температура точки роси вуглеводнів , оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | Діоксид вуглецю
при 20оС, 101,325 кПа
2.11.15 р. | 89.948 | 4.962 | 0.968 | 0.11 | 0.169 | 0.006 | 0.042 | 0.033 | 0.042 | 0.004 | 1.523 | 2.193 | 0.75 | 34.34 | 38.04 | 48.21 | -9.6 | -6.5 | 0.0035 | <0,0002 | відс.
[14 empty] | 9.5389 | 10.5667 | 13.3917
9.11.15р. | 89.82 | 5.018 | 0.99 | 0.112 | 0.173 | 0.006 | 0.044 | 0.033 | 0.04 | 0.016 | 1.565 | 2.183 | 0.751 | 34.36 | 38.06 | 48.21
[14 empty] | 9.5444 | 10.5722 | 13.3917
16.11.15р. | 89.232 | 5.256 | 1.044 | 0.113 | 0.181 | 0.006 | 0.048 | 0.04 | 0.068 | 0.005 | 1.499 | 2.508 | 0.758 | 34.42 | 38.13 | 48.07
[14 empty] | 9.5611 | 10.5917 | 13.3528
23.11.15р. | 89.349 | 5.191 | 1.008 | 0.111 | 0.17 | 0.006 | 0.044 | 0.033 | 0.045 | 0.005 | 1.461 | 2.577 | 0.756 | 34.33 | 38.02 | 47.99
[14 empty] | 9.5361 | 10.5611 | 13.3306
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. ______________________ ___________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. _______________________ __________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата