## звит
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Київтрансгаз"
Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна
хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 186-13 чинне до 05.12.2018 р
| ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГОГАЗУ № | [15 empty] | 15-42
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "Київтрансгаз", Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" з газопроводу Єфремівка - Диканька - Київ (ЄДК) через ГРС Орданівка
за період з 1 листопада по 30 листопада 2015р.
Дата відбору | Умови відбору проби |  | Компонентний склад, МВУ 0561-2005, об'ємна частка, % об. | [6 empty] | азот |  | діоксид вуглецю |  | кисень, об.% | Температрура точки роси вологи (Р=3,92МПа), оС, ГОСТ 20060-83 | Температрура точки роси вуглеводнів оС, ГОСТ 20061-83 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча ГОСТ 22667-82, (ккал/м3/МДж/м3) | Теплота згоряння вища ГОСТ 22667-82, ккал/м3/МДж/м3) | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, (ккал/м3/МДж/м3) | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4 -77 | Масова концентрація сірководню ГОСТ 22387-97, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ГОСТ 22387.4-77,г/м3
| Р,кгс/см2 | t,оС | метан | етан | пропан | І-бутан | н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | гексани та вищі
[10 empty] | об.% | мол.% | об.% | мол.% |  |  |  | при 20 оС,101,325 кПа
2015-11-04 | [20 empty] | відс. | <0,02г/м3 | <0,036г/м3
2015-11-11 | 27.2 | 12 | 91.424 | 4.34 | 0.956 | 0.113 | 0.175 | 0.004 | 0.055 | 1.881 | 1.877 | 0.962 | 0.965 | 0.006 | -14.7 | -13.8 | 0.7352 | 8242 34,51 | 9133 38,24 | 11692 48,95
0.047
0.037
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [10 empty] | Герасименко І.М. | [9 empty] | 30.11.2015р.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [10 empty] | Горшковоз О.В. | [9 empty] | 30.11.2015р.