УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-1**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Волинь-Цемент”,ПАТ ”Рівнеазот”,

ТОВ “СВ Трансгаз”, ТОВ “Бел-Оіл”, АГНКС Дубно, АГНКС ТОВ“Ареті-Хмельницький ”АГНКС Рівне по газопроводу Кам”янка-Бузька - Рівне

**За листопад 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Нео-пентан | Ізо-пентан | Н-пентан | Гексан та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Тинне,Азот,Здолбунів,Корнин,Рівне-1, Котів,Любомирка, Костопіль, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.15 | 96,871 | 1,632 | 0,371 | 0,060 | 0,059 | 0,001 | 0,014 | 0,014 | 0,002 | 0,734 | 0,235 | 0,008 | -17,6 | 8083,5 | 11835 | 0,6918 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 09.11.15 | 97,093 | 1,538 | 0,307 | 0,047 | 0,044 | 0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,004 | 0,779 | 0,164 | 0,007 | -20,2 | 8063,5 | 11830 | 0,6891 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 16.11.15 | 96,796 | 1,754 | 0,339 | 0,054 | 0,048 | 0,001 | 0,010 | 0,012 | 0,005 | 0,757 | 0,217 | 0,008 |  | 8082,5 | 11835 | 0,6917 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 23.11.15 | 96,570 | 1,830 | 0,462 | 0,072 | 0,068 | 0,001 | 0,015 | 0,018 | 0,003 | 0,784 | 0,170 | 0,007 | -22,8 | 8114,4 | 11860 | 0,6941 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 30.11.15 | 96,895 | 1,631 | 0,381 | 0,060 | 0,057 | 0 | 0,013 | 0,015 | 0,004 | 0,754 | 0,183 | 0,007 | -20,7 | 8087,2 | 11844 | 0,6914 | 26.10.2015рНе виявл. | 26.10.2015рНе виявл. | 26.10.2015рНе виявл. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Рівне-1** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін