## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од.вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-11-11 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС №1 м. Шостка ) | % об. | 90,098 90,043 | 4,949 4,976 | 0,966 0,980 | 0,098 0,101 | 0,162 0,167 | 0,004 0,004 | 0,030 0,031 | 0,022 0,023 | 0,013 0,014 | 1,506 1,503 | 2,148 2,154 | 0,004 0,004 | -8 | -8.6 | 0.748 | 8192 (34,324) | 9075 (38,024) | 11515 (48,248) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-26 |  | % об. | 90,192 90,134 | 4,859 4,886 | 1,050 1,065 | 0,111 0,114 | 0,185 0,191 | 0,003 0,003 | 0,036 0,038 | 0,026 0,027 | 0,019 0,021 | 1,547 1,544 | 1,967 1,972 | 0,005 0,005 | -10.4 | -9.9 | 0.748 | 8219 (34,438) | 9105 (38,150) | 11556 (48,420) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 01.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.12.2015 р.