## ноябрьКоханГРС (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [23 empty] | Додаток А
Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-272/2014 дійсне до 16.12.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВУМГ
з газопроводу "ШПК" за період з 10.11.2015р. по 17.11.2015р. (точка відбору - Коханівська ГРС)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Температура точки роси по вуглеводням при робочому тиску | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю | [5 empty] | пікнометрична | лабораторний хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | 20 | 6 | 2015-11-10 | 96.498 | 1.758 | 0.539 | 0.078 | 0.077 | 0.005 | 0.021 | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.833 | 0.831 | 0.154 | 0.154 |  |  | 8124 | 11862 |  | 0.6955 |  | до 0.0002 | до 0.0001 | 100 | ОК
11 | 21.2 | 6.5 | 2015-11-11 | 96.476 | 1.774 | 0.534 | 0.077 | 0.075 | 0.008 | 0.02 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.849 | 0.847 | 0.155 | 0.155 |  |  | 8122 | 11858 |  | 0.6955 |  |  |  | 100 | ОК
12 | 20 | 6.5 | 2015-11-12 | 96.335 | 1.864 | 0.563 | 0.082 | 0.081 | 0.013 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.843 | 0.841 | 0.166 | 0.167 |  |  | 8134 | 11864 |  | 0.6968 |  |  |  | 100 | ОК
13 | 20 | 6.5 | 2015-11-13 | 96.327 | 1.846 | 0.568 | 0.084 | 0.087 | 0.013 | 0.025 | 0.017 | 0.03 | 0.007 | 0.829 | 0.827 | 0.167 | 0.168 |  |  | 8144 | 11872 |  | 0.6976 |  |  |  | 100 | ОК
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | 21 | 0 | 2015-11-16 | 92.229 | 3.943 | 0.935 | 0.117 | 0.176 | 0.021 | 0.069 | 0.05 | 0.144 | 0.007 | 1.856 | 1.852 | 0.453 | 0.454 |  |  | 8300 | 11809 | 0.73 | 0.7305 |  |  |  | 100 | ОК
17 | 19.6 | 4 | 2015-11-17 | 92.058 | 4.03 | 0.956 | 0.119 | 0.181 | 0.022 | 0.069 | 0.051 | 0.154 | 0.007 | 1.89 | 1.886 | 0.463 | 0.464 |  |  | 8309 | 11810 |  | 0.732 |  |  |  | 100 | ОК
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
| *) вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданими постачальниками газу | [25 empty] | 0
| Заступник начальника Харківського ЛВУМГ А.М. Панасюк | [19 empty] | 2015-11-30
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [13 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  | дата
| Завідувач ВХАЛ Кегичівського ПМ Харківського ЛВУМГ С.В.Гусєва . | [19 empty] | 2015-11-30
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  | дата
*) показатель природного газа, поставляемого ОАО "Газпром" на границе Российской