## Лист1
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області по газопроводу " СОЮЗ " за період з | [12 empty] | 01.11.15 по 30.11.15р.
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1
2 | 96.336 | 1.955 | 0.614 | 0.101 | 0.099 | 0.03 | 0.014 | 0.691 | 0.147 | 0.012 | -18 | 0.697 | 0.5787 | 8164 | 11903 |  |  |  | 23
[7 empty] | Мол.% | 0.69 | 0.148
3 | 96.393 | 1.987 | 0.626 | 0.103 | 0.102 | 0.031 | 0.014 | 0.592 | 0.148 | 0.008 | -20.3 | 0.6968 | 0.5785 | 8176 | 11922 |  |  |  | 22
[8 empty] | 0.591 | 0.149
4 | 96.499 | 1.975 | 0.62 | 0.102 | 0.1 | 0.032 | 0.014 | 0.507 | 0.143 | 0.01 | -20 | 0.6963 | 0.5781 | 8182 | 11934 |  |  |  | 22
[8 empty] | 0.506 | 0.143
5 | 96.522 | 1.917 | 0.602 | 0.097 | 0.097 | 0.031 | 0.014 | 0.571 | 0.144 | 0.007 | -18.6 | 0.6958 | 0.5777 | 8169 | 11920 |  |  |  | 22
[8 empty] | 0.57 | 0.144
6 | 96.512 | 1.983 | 0.629 | 0.103 | 0.1 | 0.03 | 0.014 | 0.475 | 0.145 | 0.011 | -18.2 | 0.6963 | 0.5781 | 8186 | 11941 |  |  |  | 22
[8 empty] | 0.474 | 0.146
7
8
9 | 96.31 | 2.041 | 0.65 | 0.106 | 0.102 | 0.037 | 0.015 | 0.577 | 0.148 | 0.012 | -17.7 | 0.6977 | 0.5793 | 8186 | 11928 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.576 | 0.148
10 | 96.066 | 2.168 | 0.694 | 0.112 | 0.106 | 0.038 | 0.016 | 0.623 | 0.166 | 0.013 | -18.6 | 0.6997 | 0.5809 | 8196 | 11925 |  |  |  | 20
[8 empty] | 0.622 | 0.167
11 | 96.096 | 2.147 | 0.686 | 0.109 | 0.104 | 0.037 | 0.017 | 0.641 | 0.149 | 0.014 | -18.5 | 0.6992 | 0.5806 | 8195 | 11926 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.64 | 0.149
12 | 96.143 | 2.153 | 0.69 | 0.111 | 0.107 | 0.036 | 0.017 | 0.576 | 0.16 | 0.011 | -18.9 | 0.6992 | 0.5805 | 8200 | 11935 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.575 | 0.16
13 | 96.057 | 2.136 | 0.69 | 0.111 | 0.108 | 0.038 | 0.018 | 0.692 | 0.144 | 0.01 | -19.2 | 0.6995 | 0.5808 | 8192 | 11921 |  |  |  | 21
[8 empty] | 0.691 | 0.144
14
15
16 | 96.067 | 2.18 | 0.69 | 0.112 | 0.11 | 0.038 | 0.012 | 0.614 | 0.16 | 0.02 | -18.8 | 0.6996 | 0.5809 | 8199 | 11930 |  |  |  | 19
[8 empty] | 0.613 | 0.16
17 | 96.07 | 2.175 | 0.684 | 0.111 | 0.107 | 0.038 | 0.015 | 0.633 | 0.155 | 0.014 | -18.8 | 0.6995 | 0.5807 | 8197 | 11927 |  |  |  | 19
[8 empty] | 0.632 | 0.156
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
18 | 96.175 | 2.177 | 0.684 | 0.111 | 0.109 | 0.041 | 0.015 | 0.524 | 0.153 | 0.015 | -18.4 | 0.699 | 0.5803 | 8207 | 11946 |  |  |  | 19
[7 empty] | Мол.% | 0.523 | 0.153
19 | 96.166 | 2.19 | 0.697 | 0.115 | 0.109 | 0.038 | 0.015 | 0.502 | 0.153 | 0.014 | -18.7 | 0.6992 | 0.5805 | 8211 | 11951 |  |  |  | 19
[8 empty] | 0.501 | 0.153
20 | 96.153 | 2.174 | 0.679 | 0.112 | 0.107 | 0.037 | 0.014 | 0.563 | 0.153 | 0.009 | -20.4 | 0.699 | 0.5803 | 8202 | 11939 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.562 | 0.154
21
22
23 | 96.094 | 2.186 | 0.681 | 0.103 | 0.101 | 0.039 | 0.016 | 0.611 | 0.153 | 0.019 | -20 | 0.6992 | 0.5805 | 8196 | 11929 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.61 | 0.154
24 | 96.118 | 2.167 | 0.671 | 0.102 | 0.099 | 0.038 | 0.015 | 0.62 | 0.155 | 0.018 | -19.8 | 0.6989 | 0.5803 | 8192 | 11926 |  |  |  | 17
[8 empty] | 0.618 | 0.155
25 | 96.211 | 2.12 | 0.656 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.016 | 0.591 | 0.154 | 0.013 | -18.2 | 0.6983 | 0.5798 | 8190 | 11929 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.589 | 0.154
26 | 96.262 | 2.077 | 0.643 | 0.099 | 0.099 | 0.039 | 0.015 | 0.601 | 0.152 | 0.015 | -17.9 | 0.6979 | 0.5794 | 8184 | 11924 |  |  |  | 16
[8 empty] | 0.6 | 0.153
27 | 96.256 | 2.063 | 0.646 | 0.099 | 0.099 | 0.038 | 0.015 | 0.615 | 0.151 | 0.018 | -17 | 0.698 | 0.5795 | 8183 | 11922 |  |  |  | 15
[8 empty] | 0.613 | 0.152
28
29
30 | 96.2 | 2.187 | 0.669 | 0.109 | 0.106 | 0.039 | 0.015 | 0.579 | 0.156 | 0.01 | -17.9 | 0.6986 | 0.58 | 8195 | 11933 | відсутн | відсутн | відсутн | 15
[8 empty] | 0.578 | 0.156
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 30.11.2015р.