## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-11-02 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС: Іванівка (Чернігівського району), ГРС №2 м.Чернігів, ГРС №3 м.Чернігів, М.Коцю-бинськ, Брусилів, Снов’янка, Гончарівськ, Орлівка, Куликівка, Ковчин, Локнисте, Щорс, Петрівка, Городня, Хоробичі, Деревини, Ріпки, Добрянка, Любеч, В.Зліїв, Т. Шевченка , Дніпровське, Березне, Мена, Сосниця, Жовтневе, Волосківці, Славутич) | % об. | 90,171 90,114 | 4,877 4,904 | 0,970 0,984 | 0,105 0,108 | 0,173 0,178 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,030 0,032 | 0,017 0,018 | 1,514 1,511 | 2,098 2,104 | 0,004 0,004 | -8.7 | -8.6 | 0.748 | 8200 (34,358) | 9084 (38,062) | 11527 (48,298) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-09 |  | % об. | 90,209 90,152 | 4,848 4,875 | 0,956 0,970 | 0,102 0,105 | 0,175 0,180 | 0,003 0,003 | 0,038 0,040 | 0,028 0,030 | 0,013 0,014 | 1,474 1,471 | 2,150 2,156 | 0,004 0,004 | -6.9 | -6.8 | 0.748 | 8193 (34,329) | 9077 (38,033) | 11519 (48,265) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-16 |  | % об. | 89,797 89,737 | 5,036 5,064 | 1,004 1,018 | 0,107 0,110 | 0,202 0,208 | 0,004 0,004 | 0,044 0,046 | 0,034 0,036 | 0,025 0,027 | 1,485 1,482 | 2,258 2,264 | 0,004 0,004 | -9.3 | -9.7 | 0.752 | 8215 (34,421) | 9100 (38,129) | 11515 (48,248) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-23 |  | % об. | 89,921 89,864 | 4,976 5,003 | 0,970 0,984 | 0,104 0,107 | 0,168 0,173 | 0,004 0,004 | 0,039 0,041 | 0,029 0,031 | 0,017 0,018 | 1,526 1,523 | 2,241 2,247 | 0,005 0,005 | -9.2 | -10.3 | 0.75 | 8193 (34,329) | 9076 (38,028) | 11500 (48,185) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-03 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: Козелець, Чемер, Десна, Остер, Булахів) | % об. | 90,268 90,212 | 4,816 4,843 | 0,958 0,972 | 0,103 0,106 | 0,159 0,164 | 0,004 0,004 | 0,035 0,037 | 0,027 0,028 | 0,011 0,012 | 1,554 1,551 | 2,058 2,064 | 0,007 0,007 | -8.5 | -8.4 | 0.747 | 8188 (34,308) | 9071 (38,007) | 11521 (48,273) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-12 |  | % об. | 90,244 90,184 | 4,845 4,872 | 1,027 1,042 | 0,108 0,111 | 0,189 0,195 | 0,004 0,004 | 0,042 0,044 | 0,032 0,034 | 0,019 0,021 | 1,497 1,494 | 1,989 1,995 | 0,004 0,004 | -7.6 | -8.8 | 0.748 | 8221 (34,446) | 9107 (38,158) | 11559 (48,432) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-24 |  | % об. | 90,010 89,953 | 4,930 4,957 | 0,960 0,974 | 0,102 0,105 | 0,184 0,190 | 0,003 0,003 | 0,035 0,037 | 0,025 0,026 | 0,016 0,017 | 1,517 1,514 | 2,213 2,219 | 0,005 0,005 | -9.2 | -8.5 | 0.749 | 8191 (34,320) | 9074 (38,020) | 11504 (48,202) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-11 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС: Корюківка, Наумівка, Сядрино, Семенівка, Костобобрів, Олександрівка, Хотіївка, Жадово, Іванівка (Семенівського району), Машево, Радомка, Н.Сіверський, Горбово, Печенюги, Б.Вороб’ївка, Забаровка, Кірове) | % об. | 90,098 90,043 | 4,949 4,976 | 0,966 0,980 | 0,098 0,101 | 0,162 0,167 | 0,004 0,004 | 0,030 0,031 | 0,022 0,023 | 0,013 0,014 | 1,506 1,503 | 2,148 2,154 | 0,004 0,004 | -8 | -8.6 | 0.748 | 8192 (34,324) | 9075 (38,024) | 11515 (48,248) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-26 |  | % об. | 90,192 90,134 | 4,859 4,886 | 1,050 1,065 | 0,111 0,114 | 0,185 0,191 | 0,003 0,003 | 0,036 0,038 | 0,026 0,027 | 0,019 0,021 | 1,547 1,544 | 1,967 1,972 | 0,005 0,005 | -10.4 | -9.9 | 0.748 | 8219 (34,438) | 9105 (38,150) | 11556 (48,420) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-02 | ГРС Олишівка | % об. | 90,146 90,088 | 4,860 4,887 | 0,981 0,995 | 0,107 0,110 | 0,179 0,184 | 0,006 0,006 | 0,041 0,043 | 0,032 0,034 | 0,024 0,026 | 1,545 1,542 | 2,073 2,079 | 0,006 0,006 | -8.7 | -8.6 | 0.748 | 8205 (34,379) | 9090 (38,087) | 11531 (48,315) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-09 |  | % об. | 90,142 90,086 | 4,886 4,913 | 0,956 0,970 | 0,104 0,107 | 0,168 0,173 | 0,003 0,003 | 0,034 0,036 | 0,027 0,028 | 0,014 0,015 | 1,486 1,483 | 2,176 2,182 | 0,004 0,004 | -6.9 | -6.8 | 0.748 | 8191 (34,320) | 9074 (38,020) | 11512 (48,235) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-16 |  | % об. | 90,280 90,222 | 4,804 4,830 | 1,038 1,053 | 0,109 0,112 | 0,182 0,188 | 0,004 0,004 | 0,040 0,042 | 0,032 0,034 | 0,022 0,024 | 1,521 1,518 | 1,962 1,967 | 0,006 0,006 | -9.3 | -9.7 | 0.747 | 8219 (34,438) | 9105 (38,150) | 11559 (48,432) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-23 |  | % об. | 90,170 90,112 | 4,827 4,854 | 0,958 0,972 | 0,104 0,107 | 0,169 0,174 | 0,004 0,004 | 0,037 0,039 | 0,029 0,031 | 0,018 0,020 | 1,509 1,506 | 2,170 2,176 | 0,005 0,005 | -9.2 | -10.3 | 0.748 | 8189 (34,312) | 9072 (38,012) | 11510 (48,227) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-30 |  | % об. | 90,206 90,148 | 4,828 4,854 | 1,051 1,066 | 0,110 0,113 | 0,186 0,192 | 0,005 0,005 | 0,044 0,046 | 0,035 0,037 | 0,039 0,042 | 1,553 1,549 | 1,939 1,944 | 0,004 0,004 | -9.2 | -9.7 | 0.748 | 8230 (34,484) | 9117 (38,200) | 11567 (48,466) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-02 | Олишівське ПСГ (розповсюджується на Олишівське ПСГ та ГРС Серединка) | % об. | 90,069 90,008 | 4,899 4,926 | 0,984 0,998 | 0,106 0,109 | 0,193 0,199 | 0,004 0,004 | 0,043 0,045 | 0,035 0,037 | 0,048 0,052 | 1,520 1,517 | 2,096 2,102 | 0,003 0,003 | -8.7 | -8.6 | 0.75 | 8219 (34,438) | 9104 (38,146) | 11539 (48,348) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-09 |  | % об. | 90,175 90,117 | 4,844 4,871 | 0,978 0,992 | 0,107 0,110 | 0,160 0,165 | 0,003 0,003 | 0,043 0,045 | 0,034 0,036 | 0,025 0,027 | 1,559 1,556 | 2,064 2,070 | 0,008 0,008 | -6.9 | -6.8 | 0.748 | 8200 (34,358) | 9084 (38,062) | 11528 (48,302) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-16 |  | % об. | 90,173 90,114 | 4,858 4,885 | 0,974 0,988 | 0,104 0,107 | 0,183 0,189 | 0,005 0,005 | 0,036 0,038 | 0,030 0,032 | 0,018 0,020 | 1,482 1,479 | 2,132 2,138 | 0,005 0,005 | -9.3 | -9.7 | 0.748 | 8201 (34,362) | 9085 (38,066) | 11526 (48,294) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-23 |  | % об. | 90,070 90,012 | 4,867 4,894 | 0,974 0,988 | 0,103 0,106 | 0,174 0,179 | 0,004 0,004 | 0,036 0,038 | 0,028 0,030 | 0,021 0,023 | 1,534 1,531 | 2,182 2,188 | 0,007 0,007 | -9.2 | -10.3 | 0.749 | 8191 (34,320) | 9074 (38,020) | 11507 (48,214) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 01.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.12.2015 р.