## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.11.2015 р. по 30.11.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-11-11 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС:Обмачів, Борзна, Іванівка (Борзнянського району), Короп, Городище, Бахмач, Свердловка, Вишеньки) | % об. | 90,101 90,043 | 4,928 4,955 | 0,972 0,986 | 0,104 0,107 | 0,164 0,169 | 0,004 0,004 | 0,039 0,041 | 0,030 0,032 | 0,018 0,020 | 1,511 1,508 | 2,125 2,131 | 0,004 0,004 | -8.4 | -9.6 | 0.748 | 8200 (34,358) | 9084 (38,062) | 11524 (48,286) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-11-26 |  | % об. | 90,081 90,022 | 4,900 4,927 | 1,061 1,076 | 0,111 0,114 | 0,189 0,195 | 0,003 0,003 | 0,041 0,043 | 0,033 0,035 | 0,029 0,031 | 1,553 1,549 | 1,994 2,000 | 0,005 0,005 | -10.4 | -9.9 | 0.749 | 8227 (34,471) | 9114 (38,188) | 11556 (48,420) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 01.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.12.2015 р.