## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ Краснопільский ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1548 дійсне до 10.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по магістральному газопроводу Перещепино - Дніпропетровськ
та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ " Дніпропетровськгаз" за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 р. (точка відбору - ГРС-9а м. Дніпропетровськ)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | 16 | 9 | 3 | 88.528 | 5.409 | 2.431 | 0.304 | 0.561 | 0.005 | 0.145 | 0.138 | 0.215 | 0.007 | 1.753 | 1.748 | 0.504 | 0.505 |  | 8758 | 12090 |  | 0.773 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 | [20 empty] | 0.773 | [5 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | 16 | 9 | 8 | 88.487 | 5.441 | 2.443 | 0.303 | 0.573 | 0.003 | 0.165 | 0.147 | 0.237 | 0.006 | 1.7 | 1.695 | 0.495 | 0.496 | -1.5 | 8782 | 12112 |  | 0.775 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | [26 empty] | 0
9 | 16 | 8 | 10 | 88.67 | 5.357 | 2.458 | 0.303 | 0.579 | 0.003 | 0.139 | 0.134 | 0.225 | 0.006 | 1.616 | 1.611 | 0.51 | 0.511 |  | 8772 | 12111 |  | 0.773 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
10 | [26 empty] | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 17 | 13 | 15 | 88.585 | 5.389 | 2.387 | 0.294 | 0.558 | 0.003 | 0.141 | 0.135 | 0.203 | 0.008 | 1.789 | 1.784 | 0.508 | 0.509 | -1 | 8739 | 12074 |  | 0.772 |  |  | 0.0003 | 0.0001 | 100 | ОК
15 | [26 empty] | 0
16 | 16 | 6 | 17 | 88.484 | 5.483 | 2.437 | 0.298 | 0.571 | 0.004 | 0.139 | 0.138 | 0.236 | 0.006 | 1.676 | 1.671 | 0.528 | 0.529 |  | 8773 | 12103 |  | 0.774 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | 17 | 8 | 22 | 88.736 | 5.367 | 2.4 | 0.295 | 0.561 | 0.005 | 0.153 | 0.136 | 0.196 | 0.007 | 1.63 | 1.625 | 0.514 | 0.515 | -1.2 | 8754 | 12099 |  | 0.772 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | [26 empty] | 0
23 | 17 | 7 | 24 | 88.679 | 5.342 | 2.429 | 0.3 | 0.567 | 0.005 | 0.148 | 0.135 | 0.197 | 0.007 | 1.692 | 1.687 | 0.499 | 0.5 |  | 8753 | 12094 |  | 0.772 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | 17 | 6 | 29 | 88.484 | 5.464 | 2.464 | 0.302 | 0.579 | 0.004 | 0.148 | 0.139 | 0.204 | 0.007 | 1.688 | 1.683 | 0.517 | 0.518 | -2.2 | 8770 | 12102 |  | 0.774 |  |  | 0.0004 | 0.0001 | 100 | ОК
29 | [26 empty] | 0
30 | 16 | 4 | 30 | 88.522 | 5.544 | 2.456 | 0.298 | 0.569 | 0.003 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.006 | 1.689 | 1.684 | 0.512 | 0.513 |  | 8746 | 12088 |  | 0.771 |  |  |  |  | 100
31 | [26 empty] | 0
Керівник Заст. начальника Запорізького ЛВУМГ О.Б.Дереновський .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Краснопільського ПМ Запорізького ЛВУМГ В.Л.Шеремет .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата