## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по газопроводу-відводу ШДКРИ - Енергодар
та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" Запорізької області за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 (точка відбору - ГРС-3 м.Запоріжжя)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 43.6 | 8 | 1 | 95.479 | 2.45 | 0.796 | 0.119 | 0.139 | 0.001 | 0.03 | 0.023 | 0.012 | 0.009 | 0.763 | 0.761 | 0.179 | 0.18 | -18 | 8227 | 11928 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | 44.7 | 8 | 2 | 95.44 | 2.472 | 0.791 | 0.116 | 0.138 | 0.001 | 0.029 | 0.022 | 0.009 | 0.009 | 0.792 | 0.79 | 0.181 | 0.182 | -17.9 | 8223 | 11922 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 | 44.2 | 8 | 3 | 95.452 | 2.501 | 0.782 | 0.118 | 0.132 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.009 | 0.01 | 0.77 | 0.768 | 0.178 | 0.179 | -18.3 | 8224 | 11925 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | 43 | 11 | 4 | 95.464 | 2.498 | 0.796 | 0.121 | 0.132 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.008 | 0.008 | 0.748 | 0.747 | 0.179 | 0.18 | -18.4 | 8227 | 11930 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | 43.2 | 8 | 7 | 95.675 | 2.361 | 0.744 | 0.114 | 0.125 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.008 | 0.009 | 0.75 | 0.749 | 0.168 | 0.169 | -17.9 | 8210 | 11921 |  | 0.702 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 43.2 | 8 | 8 | 95.575 | 2.426 | 0.758 | 0.116 | 0.127 | 0.001 | 0.027 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.762 | 0.761 | 0.171 | 0.172 | -18.2 | 8216 | 11923 |  | 0.703 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
9 | 42.9 | 8 | 9 | 95.477 | 2.47 | 0.771 | 0.115 | 0.13 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.009 | 0.01 | 0.792 | 0.79 | 0.178 | 0.179 | -18.5 | 8218 | 11919 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 | 42.1 | 8 | 10 | 95.504 | 2.45 | 0.768 | 0.116 | 0.13 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.011 | 0.01 | 0.784 | 0.782 | 0.179 | 0.18 | -18.2 | 8218 | 11920 |  | 0.704 |  |  | 0.001 | 0 | 100 | ОК
11 | 42 | 8 | 11 | 95.401 | 2.522 | 0.794 | 0.121 | 0.134 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.774 | 0.772 | 0.186 | 0.187 | -20.3 | 8227 | 11926 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | 44.1 | 8 | 14 | 95.451 | 2.481 | 0.782 | 0.119 | 0.132 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.009 | 0.009 | 0.786 | 0.784 | 0.183 | 0.184 | -20.4 | 8221 | 11921 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 43.8 | 8 | 15 | 95.392 | 2.524 | 0.795 | 0.122 | 0.133 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.009 | 0.01 | 0.78 | 0.778 | 0.187 | 0.188 | -20.7 | 8226 | 11924 | 0.705 | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 43.3 | 8 | 16 | 95.403 | 2.511 | 0.792 | 0.121 | 0.132 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.01 | 0.011 | 0.788 | 0.786 | 0.184 | 0.185 | -21.2 | 8225 | 11923 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 42.9 | 8 | 17 | 95.596 | 2.395 | 0.762 | 0.119 | 0.128 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.008 | 0.01 | 0.762 | 0.761 | 0.174 | 0.175 | -21.3 | 8214 | 11921 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 42 | 8 | 18 | 95.75 | 2.329 | 0.724 | 0.114 | 0.119 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.007 | 0.011 | 0.742 | 0.741 | 0.162 | 0.162 | -21.4 | 8204 | 11919 |  | 0.702 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | 44.2 | 8 | 21 | 95.536 | 2.367 | 0.731 | 0.108 | 0.121 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.901 | 0.899 | 0.172 | 0.173 | -21.5 | 8195 | 11894 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | 44.5 | 8 | 22 | 95.774 | 2.249 | 0.696 | 0.107 | 0.113 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.843 | 0.841 | 0.16 | 0.16 | -21.5 | 8185 | 11897 |  | 0.701 |  | не виявл. |  |  | 100 | ОК
23 | 42.7 | 8 | 23 | 95.876 | 2.193 | 0.681 | 0.106 | 0.109 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.007 | 0.009 | 0.829 | 0.827 | 0.151 | 0.151 | -21.5 | 8179 | 11897 |  | 0.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | 41.8 | 8 | 24 | 95.91 | 2.171 | 0.673 | 0.104 | 0.106 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.007 | 0.01 | 0.831 | 0.829 | 0.149 | 0.149 | -21 | 8176 | 11894 |  | 0.7 |  |  | 0.0013 | 0 | 100 | ОК
25 | 41.7 | 8 | 25 | 95.747 | 2.272 | 0.692 | 0.106 | 0.111 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 0.007 | 0.01 | 0.856 | 0.854 | 0.158 | 0.158 | -20.3 | 8184 | 11895 |  | 0.701 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | 42.1 | 8 | 28 | 95.39 | 2.443 | 0.736 | 0.106 | 0.122 | 0.001 | 0.026 | 0.02 | 0.011 | 0.008 | 0.956 | 0.954 | 0.181 | 0.182 | -19 | 8196 | 11888 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | 42.3 | 8 | 29 | 95.455 | 2.396 | 0.717 | 0.102 | 0.119 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.009 | 0.008 | 0.97 | 0.968 | 0.178 | 0.179 | -19.7 | 8187 | 11881 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | 42.3 | 8 | 30 | 95.718 | 2.258 | 0.681 | 0.101 | 0.11 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.913 | 0.911 | 0.16 | 0.16 | -20.3 | 8176 | 11884 |  | 0.701 |  |  |  |  | 100 | ОК
31 | 43 | 7 | 31 | 95.569 | 2.339 | 0.714 | 0.104 | 0.117 | 0.001 | 0.025 | 0.019 | 0.008 | 0.009 | 0.923 | 0.921 | 0.172 | 0.173 | -20.6 | 8187 | 11887 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
0
|  |  |  | 2198.034 | 55.078 | 17.176 | 2.595 | 2.859 | 0.023 | 0.595 | 0.438 | 0.202 | 0.215 | 18.815 | 18.774 | 3.97 | 3.987 |  | 188745 | 273939 | [6 empty] | 2300
31 | [26 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Деркач А.А. | [6 empty] | 31.12.2015
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Керівник ХАЛ Запорізького ПМ Запорізького ЛВУМГ . | [16 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 31.12.2015
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [16 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата