## 09-1
ЯГОТИНСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
Свідоцтво про атестацію ВХАЛ № 70А-100-15
Дійсне до 31 грудня 2018 року
| П А С П О Р Т Я К О С Т І П Р И Р О Д Н О Г О Г А З У | [15 empty] | № 1512 |  | Х |  |  |  | 4
[6 empty] | за | грудень |  |  | місяць |  | 2015 |  | року | по |  | ГРС Хоцьки
(для споживачів приєднаних до ГРС “Хоцьки”)
переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області :
ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", Переяслав- Хмельницькою ФЕГГ ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ",
| по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період з | [12 empty] | 2015-12-01 |  |  | по | 2015-12-31 |  |  |  | року
| дата відбору | КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ, ОБ.% | [11 empty] | відносна густина | хромат.густина, кг/м3 | теплота згоряння вижча, ккал/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м3 | число Воббе вище, ккал/м3 | Точка роси вологи (Р=4МПа)°С | Точка роси по вуглеводнях , °С | вміст меркаптанової сірки, г/м3 | вміст сірководню, г/м3 | вміст механічних домішок, г/м3
перевірка |  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
90.403 | 2015-12-01 | [17 empty] | -13.2 | -15.9 | менше | менше | відсут
90.254 | 2015-12-02 | [17 empty] | -12.8 | -15.5 | 0.036 | 0.02
90.397 | 2015-12-03 | [17 empty] | -12.6 | -15.4
90.067 | 2015-12-04 | [17 empty] | -12.8 | -15.8
0 | 2015-12-07 | 90.403 | 4.724 | 0.931 | 0.107 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.043 | 0.004 | 1.376 | 2.184 | 0.621 | 0.748 | 9079 | 8195 | 11525 | -14.6 | -17.4
| 2015-12-08 | [17 empty] | -14.4 | -17.3
| 2015-12-09 | [17 empty] | -14.9 | -17.5
2015-12-07 | 2015-12-10 | [17 empty] | -13.4 | -16.2
2015-12-14 | 2015-12-11 | [17 empty] | -24.4 | -27
2015-12-21 | 2015-12-14 | 90.254 | 4.784 | 0.949 | 0.109 | 0.164 | 0 | 0.041 | 0.031 | 0.046 | 0.005 | 1.414 | 2.205 | 0.622 | 0.749 | 9082 | 8198 | 11520 | -12.9 | -15.9
2015-12-28 | 2015-12-15 | [17 empty] | -13.5 | -15.6
0 | 2015-12-16 | [17 empty] | -13 | -16.5 | менше | менше
| 2015-12-17 | [17 empty] | -12.8 | -16.5 | 0.036 | 0.02
| 2015-12-18 | [17 empty] | -14 | -17.5
| 2015-12-21 | 90.397 | 4.639 | 0.947 | 0.108 | 0.163 | 0 | 0.041 | 0.031 | 0.045 | 0.005 | 1.49 | 2.136 | 0.621 | 0.748 | 9071 | 8188 | 11516 | -14.3 | -17.2
| 2015-12-22 | [17 empty] | -13.9 | -16.8
| 2015-12-23 | [17 empty] | -14.4 | -17.2
| 2015-12-24 | [17 empty] | -13 | -15.7 |  |  | відс.
| 2015-12-25 | [17 empty] | -14.1 | -16.7
| 2015-12-28 | 90.067 | 4.81 | 0.974 | 0.109 | 0.168 | 0 | 0.042 | 0.032 | 0.046 | 0.004 | 1.551 | 2.199 | 0.623 | 0.75 | 9078 | 8194 | 11505 | -16.6 | -19.2
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4 | -19.1
| 2015-12-30 | [17 empty] | -15.7 | -18.9
| 2015-12-31 | [17 empty] | -14.1 | -16.9
|  | Температура точки роси на ГРС 29.09.2014р. становить: по волозі -10,4ºС , по вуглеводням -11,0 ºС |  |  |  | 2015-12-14 |  |  | становить: по волозі |  |  | -16.6 | ºС |  | по вуглеводням: | [5 empty] | -16.7 | ºС
Примітка:Пункт заміру т.роси,вмісту сірководню,меркаптанів,механічних домішок( згідно "Протоколу узгодження") -вхід КС-2"Яготин" після п/у
|  |  | Головний інженер |  |  |  | Яготинського ЛВУМГ | [10 empty] | Н.М.Андріїшин
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [14 empty] | Т.О.Бугера
Formulas:
перевірка = '[3]АНАЛІЗ'!C41