## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.12.2015 р. по 31.12.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-12-01 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | % об. | 90,282 90,224 | 4,823 4,850 | 1,027 1,042 | 0,106 0,109 | 0,171 0,176 | 0,005 0,005 | 0,039 0,041 | 0,030 0,032 | 0,019 0,021 | 1,539 1,536 | 1,954 1,959 | 0,005 0,005 | -8.9 | -9.7 | 0.747 | 8214 (34,417) | 9100 (38,129) | 11556 (48,420) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-07 |  | % об. | 90,053 89,994 | 4,936 4,963 | 1,086 1,102 | 0,108 0,111 | 0,174 0,179 | 0,003 0,003 | 0,040 0,042 | 0,032 0,034 | 0,037 0,040 | 1,604 1,600 | 1,923 1,928 | 0,004 0,004 | -10.4 | -11 | 0.749 | 8233 (34,496) | 9120 (38,213) | 11566 (48,462) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-14 |  | % об. | 90,218 90,159 | 4,862 4,889 | 0,994 1,008 | 0,107 0,110 | 0,163 0,168 | 0,005 0,005 | 0,040 0,042 | 0,031 0,033 | 0,032 0,035 | 1,519 1,516 | 2,025 2,031 | 0,004 0,004 | -12.5 | -12.8 | 0.748 | 8212 (34,408) | 9097 (38,116) | 11545 (48,374) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-21 |  | % об. | 90,357 90,300 | 4,774 4,800 | 1,058 1,073 | 0,106 0,109 | 0,176 0,181 | 0,005 0,005 | 0,042 0,044 | 0,033 0,035 | 0,040 0,043 | 1,573 1,569 | 1,832 1,837 | 0,004 0,004 | -10.4 | -11 | 0.747 | 8231 (34,488) | 9118 (38,204) | 11582 (48,529) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-28 |  | % об. | 89,990 89,932 | 4,871 4,898 | 0,964 0,978 | 0,106 0,109 | 0,179 0,184 | 0,004 0,004 | 0,044 0,046 | 0,033 0,035 | 0,038 0,041 | 1,611 1,607 | 2,155 2,161 | 0,005 0,005 | -11.6 | -12.7 | 0.75 | 8197 (34,345) | 9080 (38,045) | 11507 (48,214) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-02 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | % об. | 89,855 89,794 | 5,010 5,037 | 1,103 1,119 | 0,115 0,118 | 0,197 0,203 | 0,004 0,004 | 0,046 0,048 | 0,037 0,039 | 0,045 0,049 | 1,590 1,586 | 1,993 1,998 | 0,005 0,005 | -11.5 | -12 | 0.751 | 8247 (34,555) | 9134 (38,271) | 11565 (48,457) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-16 |  | % об. | 90,174 90,114 | 4,843 4,870 | 1,032 1,047 | 0,108 0,111 | 0,188 0,194 | 0,004 0,004 | 0,044 0,046 | 0,035 0,037 | 0,046 0,050 | 1,580 1,576 | 1,942 1,947 | 0,004 0,004 | -13 | -13.7 | 0.749 | 8228 (34,475) | 9114 (38,188) | 11562 (48,445) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-23 |  | % об. | 90,324 90,266 | 4,721 4,747 | 0,956 0,970 | 0,106 0,109 | 0,172 0,177 | 0,003 0,003 | 0,040 0,042 | 0,029 0,031 | 0,031 0,034 | 1,552 1,549 | 2,059 2,065 | 0,007 0,007 | -11.1 | -11.2 | 0.747 | 8193 (34,329) | 9076 (38,028) | 11524 (48,286) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-02 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | % об. | 89,972 89,913 | 4,950 4,977 | 1,083 1,098 | 0,110 0,113 | 0,194 0,200 | 0,003 0,003 | 0,042 0,044 | 0,033 0,035 | 0,040 0,043 | 1,598 1,594 | 1,970 1,975 | 0,005 0,005 | -11.5 | -12 | 0.75 | 8236 (34,509) | 9123 (38,225) | 11561 (48,441) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-15 |  | % об. | 90,266 90,210 | 4,807 4,833 | 1,012 1,026 | 0,106 0,109 | 0,174 0,179 | 0,003 0,003 | 0,042 0,044 | 0,032 0,034 | 0,026 0,028 | 1,562 1,559 | 1,966 1,971 | 0,004 0,004 | -12.2 | -13 | 0.747 | 8212 (34,408) | 9097 (38,116) | 11550 (48,395) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-22 |  | % об. | 90,368 90,311 | 4,726 4,752 | 0,944 0,958 | 0,104 0,107 | 0,170 0,175 | 0,004 0,004 | 0,038 0,040 | 0,028 0,030 | 0,024 0,026 | 1,527 1,524 | 2,061 2,067 | 0,006 0,006 | -10.8 | -10.8 | 0.747 | 8190 (34,316) | 9073 (38,016) | 11525 (48,290) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-28 |  | % об. | 90,035 89,978 | 4,857 4,884 | 0,967 0,981 | 0,108 0,111 | 0,181 0,186 | 0,004 0,004 | 0,044 0,046 | 0,033 0,035 | 0,026 0,028 | 1,615 1,611 | 2,125 2,131 | 0,005 0,005 | -11.4 | -12.6 | 0.749 | 8195 (34,337) | 9079 (38,041) | 11510 (48,227) | відс. | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.12.2015 р.