## Лист1
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Вишневе
по газопроводу Гнідинці-Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період
з 1.12.2015 р. по 31.12.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт·год/м3) | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), оС | Температура точки роси вуглеводнів , оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | Діоксид вуглецю
при 20оС, 101,325 кПа
1.12.15 р. | 89.903 | 4.945 | 0.951 | 0.112 | 0.168 | 0.006 | 0.042 | 0.031 | 0.042 | 0.006 | 1.374 | 2.42 | 0.751 | 34.3 | 38 | 48.11 | -11.1 | -8.6 | 0.0027 | <0,0002 | відс.
[14 empty] | 9.5278 | 10.5556 | 13.3639
7.12.15 р. | 89.758 | 5.028 | 0.976 | 0.114 | 0.169 | 0.006 | 0.042 | 0.031 | 0.038 | 0.008 | 1.405 | 2.425 | 0.753 | 34.32 | 38.02 | 48.1
[14 empty] | 9.5333 | 10.5611 | 13.3611
14.12.15 р. | 89.894 | 4.934 | 0.94 | 0.109 | 0.164 | 0.006 | 0.041 | 0.031 | 0.04 | 0.008 | 1.422 | 2.411 | 0.751 | 34.27 | 37.97 | 48.07
[14 empty] | 9.5194 | 10.5472 | 13.3528
21.12.15 р. | 79.56 | 10, 850 | 1.067 | 0.113 | 0.29 | 0 | 0.151 | 0.15 | 0.059 | 0.013 | 4.141 | 3.066 | 0.823 | 35.4 | 39.13 | 47.33
[14 empty] | 9.8333 | 10.8694 | 13.1472
28.12.15 р. | 89.914 | 4.878 | 0.965 | 0.113 | 0.169 | 0.006 | 0.043 | 0.032 | 0.042 | 0.016 | 1.492 | 2.33 | 0.751 | 34.28 | 37.98 | 48.1
[14 empty] | 9.5222 | 10.55 | 13.3611
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. ______________________ ___________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ПМ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. _______________________ __________________
[12 empty] | підпис |  |  |  | дата