УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-1**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Волинь-Цемент”,ПАТ ”Рівнеазот”,

ТОВ “СВ Трансгаз”, ТОВ “Бел-Оіл”, АГНКС Дубно, АГНКС ТОВ“Ареті-Хмельницький”,АГНКС ТОВ “Ролшип”,АГНКС Рівне по газопроводу Кам”янка-Бузька - Рівне

**За грудень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Нео-пентан | Ізо-пентан | Н-пентан | Гексан та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Тинне,Азот,Здолбунів,Корнин,Рівне-1, Котів,Любомирка, Костопіль, Березно, Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни.АГНКС ТОВ «Ареті-Хмельницький»,АГНКС Дубно,АГНКС СВ «Трансгаз»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.12.15 | 96,783 | 1,848 | 0,240 | 0,043 | 0,034 | 0 | 0,007 | 0,010 | 0,005 | 0,642 | 0,382 | 0,007 | -19,8 | 8065,9 | 11810 | 0,6918 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| від слідуючих ГРС: *Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець, Демидівка, Млинів, Ярославовичі, Дубно,Варковичі, Грушвиця,Урвена, Мізоч, Остріг,Оженіно,Гоща,Тинне,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,*  *АГНКС СВ «Трансгаз», АГНКС Дубно* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.12.15 | 96,851 | 1,807 | 0,238 | 0,043 | 0,034 | 0,002 | 0,006 | 0,009 | 0,004 | 0,613 | 0,388 | 0,007 | -20,2 | 8064,2 | 11811 | 0,6914 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 21.12.15 | 96,808 | 1,820 | 0,254 | 0,046 | 0,036 | 0,002 | 0,007 | 0,009 | 0,002 | 0,637 | 0,371 | 0,007 | -21,7 | 8067,4 | 11813 | 0,6917 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 28.12.15 | 97,022 | 1,893 | 0,233 | 0,042 | 0,033 | 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,004 | 0,611 | 0,142 | 0,006 | -21,6 | 8088,4 | 11868 | 0,6889 | 29.12.2015рНе виявл. | 29.12.2015рНе виявл. | 29.12.2015рНе виявл. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Рівне-1** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

Головний інженер Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін