## 17-2
ВХАЛ Сумського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № РУ-1071/12,
чинне до 10 травня 2017 року | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
газопроводів УПУ, ПРОГРЕС, ЄККР, ЄКК+ЄКД за період
з 1 по 31 грудня 2015р.
Дата | Компонентний склад газу, % мол. | [11 empty] | Відносна густина | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, МДж/м³ | Теплота згорання вища, МДж/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ | Точка роси вологи (Р=3,92МПа), °C | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Маса механічних домішок, г/м³
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео -пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
МГ: УПУ
07.12. | 95.863 | 2.297 | 0.726 | 0.123 | 0.118 | 0.001 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.635 | 0.164 | 0.5822 | 0.7012 | 34.4 | 38.12 | 49.96 | -19.2 | відc. | < 0,01 | відc. | 100
14.12. | 95.892 | 2.275 | 0.726 | 0.125 | 0.121 | 0.0013 | 0.026 | 0.021 | 0.025 | 0.005 | 0.621 | 0.162 | 0.5822 | 0.7013 | 34.41 | 38.14 | 49.98 |  |  |  |  | 100.0003
21.12. | 95.956 | 2.217 | 0.715 | 0.12 | 0.12 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.018 | 0.008 | 0.641 | 0.158 | 0.5816 | 0.7005 | 34.37 | 38.09 | 49.95 |  |  |  |  | 100
28.12. | 96.057 | 2.151 | 0.691 | 0.117 | 0.116 | 0.002 | 0.026 | 0.019 | 0.015 | 0.008 | 0.646 | 0.152 | 0.5808 | 0.6996 | 34.33 | 38.05 | 49.92 |  |  |  |  | 100
МГ: Прогрес
07.12. | 96.154 | 2.103 | 0.661 | 0.113 | 0.109 | 0.001 | 0.023 | 0.019 | 0.028 | 0.008 | 0.636 | 0.145 | 0.5803 | 0.6989 | 34.31 | 38.03 | 49.92 | -18.5 | відc. | < 0,01 | відc. | 100
14.12. | 96.002 | 2.202 | 0.699 | 0.119 | 0.115 | 0.001 | 0.024 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.619 | 0.156 | 0.5816 | 0.7005 | 34.38 | 38.11 | 49.97 |  |  |  |  | 100
21.12. | 96.044 | 2.163 | 0.697 | 0.117 | 0.117 | 0.002 | 0.025 | 0.019 | 0.017 | 0.008 | 0.638 | 0.153 | 0.581 | 0.6998 | 34.34 | 38.06 | 49.93 |  |  |  |  | 100
28.12. | 96.146 | 2.09 | 0.67 | 0.114 | 0.113 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.02 | 0.008 | 0.645 | 0.149 | 0.5803 | 0.699 | 34.3 | 38.02 | 49.91 |  |  |  |  | 100
МГ: ЄККР
07.12. | 96.002 | 2.206 | 0.696 | 0.118 | 0.114 | 0.001 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0.638 | 0.155 | 0.5812 | 0.7 | 34.35 | 38.07 | 49.94 | -18.9 | відc. | < 0,01 | відc. | 100
14.12. | 95.945 | 2.244 | 0.716 | 0.123 | 0.119 | 0 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.005 | 0.621 | 0.159 | 0.5818 | 0.7007 | 34.39 | 38.11 | 49.97 |  |  |  |  | 100
21.12. | 95.992 | 2.196 | 0.708 | 0.119 | 0.119 | 0.002 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.008 | 0.641 | 0.156 | 0.5813 | 0.7001 | 34.35 | 38.07 | 49.94 |  |  |  |  | 100
28.12. | 96.139 | 2.097 | 0.674 | 0.114 | 0.114 | 0.002 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.008 | 0.648 | 0.147 | 0.5803 | 0.6989 | 34.3 | 38.02 | 49.91 |  |  |  |  | 100
МГ: ЄКК + ЄКД
ГРС-2 (ГРС Загорське, Хотінь, Юнаківка, Краснопілля, Осоївка, Могриця, Угроїди, Гринцево, Колядинець, Липова Долина, Віри, Білопілля, Путивль, Буринь, Дубов'язівка, Конотоп, Головашівка, ГРС-1, ГРС-2, Низи, Бішкінь, Тростянець, Косівщина, Червоне село, Дослідна станція)
07.12. | 86.999 | 6.623 | 1.769 | 0.155 | 0.27 | 0.002 | 0.05 | 0.042 | 0.073 | 0.008 | 1.565 | 2.444 | 0.6443 | 0.776 | 35.26 | 39.01 | 48.59 | -15 | відc. | < 0,01 | відc. | 100
14.12. | 87.085 | 6.635 | 1.778 | 0.158 | 0.272 | 0.002 | 0.05 | 0.041 | 0.05 | 0.005 | 1.522 | 2.402 | 0.6434 | 0.7749 | 35.27 | 39.02 | 48.65 |  |  |  |  | 100
21.12. | 87.471 | 6.358 | 1.677 | 0.152 | 0.255 | 0.002 | 0.048 | 0.042 | 0.048 | 0.009 | 1.635 | 2.303 | 0.6402 | 0.771 | 35.12 | 38.86 | 48.56 |  |  |  |  | 100
28.12. | 86.441 | 6.83 | 1.884 | 0.164 | 0.286 | 0.002 | 0.053 | 0.045 | 0.049 | 0.009 | 1.798 | 2.439 | 0.6473 | 0.7796 | 35.29 | 39.04 | 48.52 |  |  |  |  | 100
ГРС Ворожба ( Ворожба, Мартинівка, Олешня)
07.12. | 92.839 | 3.827 | 0.898 | 0.131 | 0.185 | 0.007 | 0.057 | 0.046 | 0.109 | 0.008 | 1.583 | 0.31 | 0.6012 | 0.7241 | 34.76 | 38.5 | 49.65 |  | відс. | < 0,01 | відс. | 100
14.12. | 92.89 | 3.838 | 0.902 | 0.132 | 0.185 | 0.007 | 0.057 | 0.046 | 0.103 | 0.005 | 1.536 | 0.299 | 0.6008 | 0.7237 | 34.78 | 38.52 | 49.69 | -7.9 |  |  |  | 100
21.12. | 92.885 | 3.816 | 0.897 | 0.13 | 0.182 | 0.007 | 0.055 | 0.043 | 0.087 | 0.008 | 1.583 | 0.307 | 0.6004 | 0.7232 | 34.72 | 38.46 | 49.63 |  |  |  |  | 100
28.12. | 92.865 | 3.841 | 0.904 | 0.131 | 0.183 | 0.007 | 0.055 | 0.043 | 0.06 | 0.008 | 1.589 | 0.314 | 0.6 | 0.7227 | 34.69 | 38.42 | 49.6 |  |  |  |  | 100
Головний інженер Сумського ЛВУ МГ О.Б.Соловйов 30.12.2015р.
Завідувач ВХАЛ Журавльова В.В. 30.12.2015р.