## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.12.2015 р. по 31.12.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од. вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-12-11 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС: №2 м. Шостка, Пирогівка) | % об. | 90,315 90,255 | 4,774 4,800 | 1,043 1,058 | 0,109 0,112 | 0,183 0,189 | 0,006 0,006 | 0,045 0,047 | 0,036 0,038 | 0,045 0,049 | 1,534 1,531 | 1,906 1,911 | 0,004 0,004 | -12.2 | -12.4 | 0.748 | 8232 (34,492) | 9119 (38,209) | 11575 (48,499) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-18 |  | % об. | 90,225 90,167 | 4,822 4,848 | 1,083 1,098 | 0,110 0,113 | 0,180 0,185 | 0,003 0,003 | 0,048 0,050 | 0,037 0,039 | 0,047 0,051 | 1,586 1,582 | 1,855 1,860 | 0,004 0,004 | -10.3 | -12 | 0.748 | 8240 (34,526) | 9128 (38,246) | 11582 (48,529) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-25 |  | % об. | 90,011 89,950 | 4,940 4,976 | 1,109 1,125 | 0,113 0,116 | 0,190 0,196 | 0,005 0,005 | 0,047 0,049 | 0,037 0,039 | 0,052 0,056 | 1,587 1,583 | 1,905 1,910 | 0,004 0,004 | -12.9 | -13.3 | 0.75 | 8251 (34,572) | 9139 (38,292) | 11582 (48,529) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.12.2015 р.