## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.12.2015 р. по 31.12.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Од.вим. | Компонентний склад | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ (МДж/м³) | Теплота згоряння вища, ккал/м³ (МДж/м³) | Число Воббе вище, ккал/м³ (МДж/м³) | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  |  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-12-11 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС №1 м. Шостка ) | % об. | 90,377 90,320 | 4,758 4,784 | 1,041 1,056 | 0,108 0,111 | 0,178 0,183 | 0,004 0,004 | 0,043 0,045 | 0,034 0,036 | 0,023 0,025 | 1,536 1,533 | 1,894 1,899 | 0,004 0,004 | -12.2 | -12.4 | 0.746 | 8222 (34,450) | 9108 (38,163) | 11570 (48,478) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-18 |  | % об. | 90,273 90,217 | 4,811 4,837 | 1,071 1,086 | 0,108 0,111 | 0,177 0,182 | 0,003 0,003 | 0,044 0,046 | 0,034 0,036 | 0,026 0,028 | 1,576 1,572 | 1,872 1,877 | 0,005 0,005 | -10.3 | -12 | 0.747 | 8228 (34,475) | 9115 (38,192) | 11573 (48,491) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
2015-12-25 |  | % об. | 89,923 89,863 | 5,012 5,039 | 1,123 1,139 | 0,115 0,118 | 0,188 0,194 | 0,004 0,004 | 0,047 0,049 | 0,037 0,039 | 0,040 0,043 | 1,590 1,586 | 1,917 1,922 | 0,004 0,004 | -12.9 | -13.3 | 0.75 | 8252 (34,576) | 9140 (38,297) | 11580 (48,520) | відсутні | <0,01 | <0,01
% мол.
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 31.12.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 31.12.2015 р.