## Чернігівгаз
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 98/2015 | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 05 листопада 2020 р. | [13 empty] | Начальник Мринського ВУПЗГ
Гладкий І.М.
30 грудня 2015р.
Протокол якості природного газу
переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
за період з 01.12.2015 року по 31.12.2015 року
Дата відбору | Місце відбору проб | Компонентний склад газу , об.% | [11 empty] | Точка роси вологи , ºС | Густина, кг/м³ | Теплота згорання нижча, ккал/м³ | Число Воббе вижче, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | температура газу, ºС
|  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 С, 101, 325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Для АГРС Носівка та Лихачів
01.12.2015р. | Замірна дільниця | 90.356 | 4.759 | 1.043 | 0.11 | 0.17 | 0.004 | 0.045 | 0.036 | 0.04 | 1.536 | 1.897 | 0.004 | -18.8 | 0.747 | 8227 | 11573 | менше 0,001 | менше 0,001 | менше 0,001 | 9 | 100
07.12.2015р. |  | 90.233 | 4.826 | 1.076 | 0.112 | 0.174 | 0.004 | 0.047 | 0.037 | 0.037 | 1.583 | 1.867 | 0.004 | -18.8 | 0.748 | 8235 | 11578 |  |  |  | 10 | 100
14.12.2015р |  | 90.161 | 4.877 | 1.091 | 0.114 | 0.177 | 0.004 | 0.047 | 0.038 | 0.041 | 1.6 | 1.846 | 0.004 | -18.2 | 0.749 | 8243 | 11584 |  |  |  | 11 | 100
21.12.2015р |  | 90.168 | 4.864 | 1.098 | 0.114 | 0.182 | 0.002 | 0.05 | 0.039 | 0.038 | 1.609 | 1.831 | 0.005 | -19.8 | 0.749 | 8244 | 11586 |  |  |  | 11 | 100
29.12.2015р |  | 90.077 | 4.891 | 1.108 | 0.119 | 0.184 | 0.002 | 0.051 | 0.043 | 0.04 | 1.636 | 1.845 | 0.004 | -17.6 | 0.749 | 8247 | 11583 |  |  |  | 8 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.748; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8239; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11581
Для АГРС Ніжин, Коломійцівка, Дорогинка
07.12.2015р. | ВОГ 124 км | 90.192 | 4.84 | 1.085 | 0.114 | 0.178 | 0.004 | 0.049 | 0.042 | 0.036 | 1.575 | 1.881 | 0.004 | -19.1 | 0.749 | 8239 | 11579 | менше 0,001 | менше 0,01 | менше 0,01 | 2 | 100
14.12.2015р. |  | 90.194 | 4.827 | 1.037 | 0.11 | 0.17 | 0.003 | 0.046 | 0.034 | 0.041 | 1.589 | 1.945 | 0.004 | -18.5 | 0.748 | 8222 | 11557 |  |  |  | 1 | 100
21.12.2015р. |  | 90.307 | 4.738 | 1.002 | 0.112 | 0.17 | 0.003 | 0.047 | 0.037 | 0.041 | 1.535 | 2.003 | 0.005 | -20.1 | 0.748 | 8213 | 11548 |  |  |  | 1 | 100
28.12.2015р. |  | 90.082 | 4.834 | 0.959 | 0.108 | 0.163 | 0.003 | 0.045 | 0.034 | 0.04 | 1.61 | 2.118 | 0.004 | -17.9 | 0.75 | 8195 | 11511 |  |  |  | 1 | 100
30.11.2015р |  | 90.275 | 4.803 | 1.044 | 0.112 | 0.17 | 0.004 | 0.047 | 0.038 | 0.038 | 1.539 | 1.926 | 0.004 | -19.1 | 0.748 | 8228 | 11569 |  |  |  | 2 | 100
Середнє значення: | [9 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: 0.7486; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 8217.25; при 20 С, 101, 325 кПа 16: 11549
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные
для промышленного и комунально - бытового назначения. Технические условия",
ТУ У 11.1-2007777720-001: 2010 " Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. ТЕХНІЧНІ УМОВИ".
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.Г. Маленко
| Свідоцтво про атестацію лабораторії № 146/2010 | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 15: ЗАТВЕРДЖУЮ
| чинне до 08 листопада 2015 р. | [8 empty] | при 20 С, 101, 325 кПа 14: Головний інженер Мринського ВУПЗГ
Малинський М.П.
31 липня 2012 р.
ЗВІТ
по результатам аналізу оливи марки Тп-22с АЗМОЛ
за липень 2012 року
Дата проведення аналізу |  | Місце відбору проби |  | Густина при 20 ºС (кг/м3) |  | В'язкість кінематична при 40 ºС (сСт) |  | Температура спалаху у відкритому тиглі (ºС) |  | 9: Загальне кислотне число (мг КОН/1г оливи); 11: Вміст
[12 empty] | води |  |  |  | механічних домішок, %
02.07.2012р. |  | олива після регенерації |  | 876 |  | 34.29 |  | 212 |  | 9: 0.031; 11: 0.45; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.084
09.07.2012р. |  | Склад оливи Е-5 |  | 876 |  | 32.3 |  | 216 |  | 9: 0.046; 11: 0.61; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.175
16.07.2012р. |  | Склад оливи Е-2 після регенерації |  | 876 |  | 34.28 |  | 209 |  | 9: 0.033; 11: 0.08; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.158
20.07.2012р. |  | бак регенерації |  | 873 |  | 35.69 |  | 133 |  | 9: 0.032; 11: 0.69; при 20 С, 101, 325 кПа 15: відсутні
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 двигун |  | 870 |  | 35.05 |  | 210 |  | 9: 0.047; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.04
19.06.2012р. |  | ГПА № 5 нагнітач |  | 872 |  | 32.89 |  | 207 |  | 9: 0.044; 11: відсутня; при 20 С, 101, 325 кПа 15: 0.128
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [5 empty] | Т.В. Блуд | при 20 С, 101, 325 кПа 15: #REF!