Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”__ГРС Липники,Пустомити______

газопроводу _ Угерсько – Львів  Ø 1000 мм.___________________

за   лютий  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.02. | 94,751 | 2,648 | 0,733 | 0,096 | 0,119 | 0,049 | 0,008 | 1,001 | 0,588 | 0,007 | - | 0,710 | 8169 | 11800 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 11.02. | 94,956 | 2,521 | 0,714 | 0,097 | 0,120 | 0,050 | 0,008 | 0,982 | 0,545 | 0,007 | - | 0,709 | 8164 | 11806 | - | - | - | - |
| 18.02. | 95,047 | 2,491 | 0,703 | 0,094 | 0,114 | 0,041 | 0,007 | 0,968 | 0,522 | 0,007 | - | 0,708 | 8161 | 11809 | - | - | - | - |
| 25.02. | 96,460 | 1,890 | 0,613 | 0,101 | 0,102 | 0,040 | 0,005 | 0,649 | 0,133 | 0,007 | - | 0,697 | 8165 | 11911 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис