## Прогрес
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Хустським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. по г-ду Прогрес
3 01.02.2015р. по 28.02.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси (Р=40кг/см2 ), оС | Теплота згорання нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
05.02. | 96.322 | 1.905 | 0.657 | 0.107 | 0.105 | 0.037 | 0.013 | 0.719 | 0.119 | 0.003 | 0.012 | 0.001 |  | 34.2 | 0.697 | 49.84 | 0
12.02. | 96.279 | 1.956 | 0.631 | 0.1 | 0.099 | 0.037 | 0.014 | 0.716 | 0.151 | 0.004 | 0.012 | 0.001 |  | 34.18 | 0.6971 | 49.8 |  | 0.0003 | 0.0002
19.02. | 96.094 | 2.135 | 0.697 | 0.117 | 0.115 | 0.043 | 0.017 | 0.622 | 0.142 | 0.005 | 0.012 | 0.001 |  | 34.33 | 0.6992 | 49.95 | 0
26.02. | 96.142 | 2.104 | 0.686 | 0.115 | 0.113 | 0.042 | 0.017 | 0.628 | 0.137 | 0.003 | 0.012 | 0.001 |  | 34.32 | 0.6988 | 49.94 |  | 0.0003 | 0.0002
Середній розрахунок за місяць | 96.209 | 2.025 | 0.668 | 0.11 | 0.108 | 0.04 | 0.015 | 0.671 | 0.137 | 0.004 | 0.012 | 0.001 | -19.1 | 34.2575 | 0.69803 | 49.8825 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: Підполоззя.
Головний інженер Хустського ЛВУМГ Шак В.Ю. 02.03.2015р.
Хімік ВХАЛ Шишола В.Й. 02.03.2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0022-11 від 26.05.2011р.