## ДУД -1
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується споживачам Закарпатської обл. по г-ду ДУД-1 за лютий м-ць 2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси вологи (Р=40 кгс/см2), оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м³ |  | Число Воббе вище,МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю |  |  | Кисень
[10 empty] | Гелій | Водень |  |  |  | абсолютна | відносна
при 20оС,
101,325кПа
01.02. | 95.995 | 1.948 | 0.639 | 0.104 | 0.102 | 0.034 | 0.017 | 1.017 | 0.122 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.11 | 0.6985 | 0.58 | 49.67
02.02. | 96.145 | 2.004 | 0.649 | 0.105 | 0.102 | 0.034 | 0.018 | 0.765 | 0.156 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.2 | 0.6982 | 0.5797 | 49.82
03.02. | 95.643 | 2.069 | 0.659 | 0.108 | 0.102 | 0.036 | 0.019 | 1.136 | 0.206 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.09 | 0.7012 | 0.5822 | 49.55
04.02. | 95.651 | 1.938 | 0.639 | 0.105 | 0.104 | 0.034 | 0.017 | 1.368 | 0.122 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.99 | 0.7003 | 0.5814 | 49.44
05.02. | 95.546 | 1.932 | 0.637 | 0.104 | 0.103 | 0.034 | 0.016 | 1.485 | 0.121 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.94 | 0.7007 | 0.5818 | 49.36
06.02. | 96.236 | 1.939 | 0.641 | 0.104 | 0.104 | 0.034 | 0.015 | 0.798 | 0.107 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.18 | 0.6972 | 0.5789 | 49.83
07.02. | 95.571 | 1.927 | 0.639 | 0.104 | 0.104 | 0.034 | 0.016 | 1.471 | 0.112 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.95 | 0.7005 | 0.5816 | 49.38
08.02. | 96.269 | 1.95 | 0.646 | 0.104 | 0.104 | 0.033 | 0.016 | 0.749 | 0.107 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.21 | 0.6971 | 0.5788 | 49.86
09.02. | 95.451 | 1.91 | 0.633 | 0.103 | 0.103 | 0.034 | 0.016 | 1.617 | 0.111 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.9 | 0.701 | 0.582 | 49.27
10.02. | 95.286 | 1.909 | 0.631 | 0.102 | 0.102 | 0.034 | 0.015 | 1.785 | 0.114 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.84 | 0.7018 | 0.5827 | 49.16
11.02. | 95.989 | 1.996 | 0.646 | 0.103 | 0.104 | 0.034 | 0.017 | 0.955 | 0.134 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.14 | 0.6987 | 0.5801 | 49.71
12.02. | 95.738 | 1.91 | 0.616 | 0.097 | 0.098 | 0.033 | 0.016 | 1.336 | 0.134 | 0.021 | 0.001 |  |  | 33.96 | 0.6995 | 0.5808 | 49.43
13.02. | 96.014 | 1.953 | 0.63 | 0.099 | 0.099 | 0.033 | 0.016 | 0.982 | 0.147 | 0.021 | 0.001 | 0.005 |  | 34.1 | 0.6984 | 0.5798 | 49.66
14.02. | 95.853 | 2.013 | 0.655 | 0.105 | 0.106 | 0.035 | 0.017 | 1.056 | 0.138 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.12 | 0.6996 | 0.5808 | 49.65
15.02. | 95.704 | 2.083 | 0.682 | 0.111 | 0.111 | 0.037 | 0.018 | 1.094 | 0.138 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.15 | 0.7008 | 0.5818 | 49.65
16.02. | 95.698 | 2.24 | 0.741 | 0.121 | 0.122 | 0.039 | 0.018 | 0.855 | 0.144 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.31 | 0.7017 | 0.5826 | 49.86
17.02. | 95.809 | 2.254 | 0.745 | 0.121 | 0.123 | 0.039 | 0.018 | 0.727 | 0.142 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.37 | 0.7012 | 0.5821 | 49.95
18.02. | 96.006 | 2.193 | 0.724 | 0.118 | 0.12 | 0.039 | 0.017 | 0.626 | 0.135 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.37 | 0.6998 | 0.5811 | 50
19.02. | 96.218 | 2.062 | 0.686 | 0.113 | 0.114 | 0.037 | 0.017 | 0.609 | 0.122 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.32 | 0.6982 | 0.5797 | 49.99
20.02. | 96.308 | 2.004 | 0.665 | 0.11 | 0.11 | 0.036 | 0.017 | 0.611 | 0.117 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.29 | 0.6974 | 0.579 | 49.97
21.02. | 96.249 | 2.044 | 0.677 | 0.112 | 0.112 | 0.037 | 0.018 | 0.609 | 0.12 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.31 | 0.6979 | 0.5795 | 49.98
22.02. | 96.175 | 2.097 | 0.696 | 0.115 | 0.116 | 0.037 | 0.018 | 0.6 | 0.124 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.34 | 0.6986 | 0.58 | 50
23.02. | 96.191 | 2.088 | 0.692 | 0.114 | 0.115 | 0.037 | 0.019 | 0.598 | 0.124 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.33 | 0.6984 | 0.5799 | 50
24.02. | 96.188 | 2.092 | 0.691 | 0.114 | 0.114 | 0.037 | 0.019 | 0.601 | 0.122 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.34 | 0.6985 | 0.5799 | 50
25.02. | 96.214 | 2.068 | 0.685 | 0.114 | 0.114 | 0.038 | 0.019 | 0.606 | 0.12 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.32 | 0.6982 | 0.5797 | 49.99
26.02. | 96.136 | 2.115 | 0.702 | 0.117 | 0.117 | 0.039 | 0.019 | 0.609 | 0.124 | 0.021 | 0.001 |  | -12.6 | 34.35 | 0.6989 | 0.5803 | 50 | 0 | 0.0003 | 0.0002
27.02. | 96.108 | 2.121 | 0.699 | 0.116 | 0.115 | 0.039 | 0.019 | 0.633 | 0.128 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.34 | 0.699 | 0.5804 | 49.98
28.02. | 96.05 | 2.153 | 0.71 | 0.118 | 0.117 | 0.039 | 0.02 | 0.639 | 0.132 | 0.021 | 0.001 |  |  | 34.35 | 0.6995 | 0.5808 | 49.98
Середнє за місяць | 95.941 | 2.036 | 0.67 | 0.109 | 0.109 | 0.036 | 0.017 | 0.926 | 0.129 | 0.021 | 0.001 | 0.005 | -12.6 | 34.1864 | 0.69931 | 0.58062 | 49.755 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87 „Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения..
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Ужгород, ГРС Геєвці,ГРС Чоп,ГРС П.Комарівці,
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 02.03.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 02.03. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.