## УПУ
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Закарпатським ЛВУМГ споживачам Закарпатської області по г-ду УПУ
3 01.02.2015р. по 28.02.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси при Р=40 кгс/см2,оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
03.02. | 95.347 | 2.355 | 0.702 | 0.117 | 0.101 | 0.048 | 0.025 | 0.89 | 0.395 | 0.007 | 0.012 | 0.001 |  | 34.22 | 0.7049 | 49.58
10.02. | 96.058 | 2.133 | 0.681 | 0.11 | 0.11 | 0.037 | 0.016 | 0.675 | 0.16 | 0.007 | 0.012 | 0.001 |  | 34.28 | 0.6991 | 49.88 | 0 | 0.0001 | 0
17.02. | 96.247 | 1.981 | 0.633 | 0.101 | 0.101 | 0.034 | 0.015 | 0.729 | 0.139 | 0.009 | 0.012 | 0.001 |  | 34.19 | 0.6973 | 49.81
24.02. | 96.365 | 1.92 | 0.627 | 0.101 | 0.101 | 0.033 | 0.012 | 0.702 | 0.118 | 0.008 | 0.012 | 0.001 |  | 34.18 | 0.6963 | 49.83 | 0 | 0.0001 | 0
Середній розрахунок за місяць | 96.004 | 2.097 | 0.661 | 0.107 | 0.103 | 0.038 | 0.017 | 0.749 | 0.203 | 0.008 | 0.012 | 0.001 | -19.6 | 34.2175 | 0.6994 | 49.775 | 0 | 0.0001 | 0
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС , через які подається природній газ з даного газопроволу : ГРС Жнятино
Місце відбору: ГВС Берегово
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 02.03.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 02.03. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.