## паспорт(22+1)
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Вимірювальна хіміко- аналітична лабораторія | [15 empty] | В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ
Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [19 empty] | М.Д.Байханов
дійсне до 12 березня 2019 р. | [16 empty] | 2015-02-27
ПАСПОРТ ЯКОСТІ ГАЗУ № | [14 empty] | 2
[7 empty] | Бердичівського ЛВУ МГ за |  |  |  |  | ЛЮТИЙ |  |  | 2015
Дата | Одиниці виміру | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси,ºС |  | Теплота згорання Q(нижчя), Ккал/м3 | Абсолютна густина, кг/м3 | Відносна густина | Мех. домішки, г/м3 | Число Воббе, вище Ккал/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
|  | Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень | по волозі | по вугле-водням
2015-02-02 | мол.% | 92.426 | 3.837 | 0.861 | 0.108 | 0.146 | 0.001 | 0.035 | 0.027 | 0.024 | 1.2 | 1.33 | 0.007 | -13.2 | -12.5 | 8196 | 0.729 | 0.605 |  | 11676
| об.% | 92.472 | 3.816 | 0.849 | 0.105 | 0.142 | 0.001 | 0.033 | 0.026 | 0.022 | 1.203 | 1.326 | 0.007
2015-02-03 | [13 empty] | -14 | -13.7
2015-02-04 | [13 empty] | -13.4 | -13
2015-02-05 | [13 empty] | -13.5 | -13.5
2015-02-06 | [13 empty] | -13.4 | -13.8
2015-02-09 | мол.% | 91.278 | 4.324 | 0.892 | 0.106 | 0.155 | 0.001 | 0.04 | 0.033 | 0.044 | 1.422 | 1.702 | 0.006 | -12.6 | -11.7 | 8192 | 0.739 | 0.613 | відс. | 11593
| об.% | 91.332 | 4.3 | 0.879 | 0.103 | 0.15 | 0.001 | 0.038 | 0.031 | 0.04 | 1.425 | 1.697 | 0.006
2015-02-10 | [13 empty] | -12.2 | -12.2
2015-02-11 | [13 empty] | -12.4 | -12.9
2015-02-12 | [13 empty] | -12.8 | -13.2
2015-02-13 | [13 empty] | -13.5 | -13.2
2015-02-14 | [13 empty] | -13.5 | -13.3
2015-02-16 | мол.% | 91.648 | 4.141 | 0.86 | 0.102 | 0.147 | 0.005 | 0.038 | 0.032 | 0.038 | 1.39 | 1.595 | 0.007 | -13.5 | -13.4 | 8185 | 0.736 | 0.611 |  | 11608 | менше 0,01 | менше 0,01
| об.% | 91.699 | 4.118 | 0.848 | 0.099 | 0.143 | 0.005 | 0.036 | 0.03 | 0.035 | 1.393 | 1.59 | 0.007
2015-02-17 | [13 empty] | -13.1 | -13.7
2015-02-18 | [13 empty] | -13.6 | -13.7
2015-02-19 | [13 empty] | -14.1 | -14.5
2015-02-20 | [13 empty] | -14.2 | -14.4
2015-02-23 | мол.% | 91.68 | 4.32 | 0.884 | 0.101 | 0.149 | 0.001 | 0.039 | 0.032 | 0.034 | 1.459 | 1.708 | 0.007 | -15.4 | -14.5 | 8183 | 0.739 | 0.613 |  | 11582
| об.% | 91.32 | 4.296 | 0.872 | 0.098 | 0.145 | 0.001 | 0.037 | 0.03 | 0.031 | 1.462 | 1.703 | 0.007
2015-02-24 | [13 empty] | -15.1 | -14.6
2015-02-25 | [13 empty] | -15.7 | -14.6
2015-02-26 | [13 empty] | -14.9 | -14.1
2015-02-27 | [13 empty] | -14.5 | -13.1
ЗА ПЕРІОД з |  | 2015-02-01 |  |  | по | 2015-02-28
|  | Завідувач лабороторії | [9 empty] | Савченко О.М.
Formulas:
Компонентний склад = [1]Додаток1!J1
Н-бутан = [1]Додаток1!L1