## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЧ - 102/2012 дійсне до 27.11.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Херсонським ЛВУМГ
по магістральним газопроводам Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим за період з 01.03.2015 по 31.03.2015р. (точка відбору - ГРС-1 м. Херсон)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
2 | 37.3 | 5 | 02 | 95.554 | 2.458 | 0.791 | 0.131 | 0.134 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.006 | 0.702 | 0.701 | 0.162 | 0.162 | -14.9 | 8234 | 11942 |  | 0.704
3 | 35.9 | 5 | 03 | 95.808 | 2.299 | 0.745 | 0.123 | 0.124 | 0.005 | 0.024 | 0.018 | 0.011 | 0.007 | 0.687 | 0.686 | 0.149 | 0.149 | -14.1 | 8215 | 11934 |  | 0.702
4 | 36.1 | 5 | 04 | 95.822 | 2.285 | 0.738 | 0.121 | 0.123 | 0.005 | 0.024 | 0.017 | 0.011 | 0.007 | 0.694 | 0.693 | 0.153 | 0.153 | -14.6 | 8212 | 11931 |  | 0.702
5 | 36.3 | 5 | 05 | 95,936 | 2.216 | 0.714 | 0.118 | 0.118 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.005 | 0.694 | 0.693 | 0.144 | 0.144 | -13.6 | 8203 | 11928 |  | 0.701 |  | відсутні
6 | 37.9 | 5 | 06 | 95.87 | 2.262 | 0.722 | 0.119 | 0.12 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.011 | 0.005 | 0.7 | 0.699 | 0.149 | 0.149 | -14.1 | 8206 | 11928 |  | 0.701
10 | 36.5 | 5 | 10 | 95.666 | 2.381 | 0.768 | 0.128 | 0.13 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 0.012 | 0.006 | 0.704 | 0.703 | 0.157 | 0.157 | -12.7 | 8224 | 11937 |  | 0.703
11 | 36.4 | 5 | 11 | 95.649 | 2.393 | 0.777 | 0.131 | 0.134 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.013 | 0.006 | 0.688 | 0.687 | 0.161 | 0.161 | -13.1 | 8229 | 11941 | 0.703 | 0.703
12 | 36.5 | 5 | 12 | 95.537 | 2.471 | 0.801 | 0.135 | 0.139 | 0.003 | 0.028 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.685 | 0.684 | 0.161 | 0.161 | -17.4 | 8240 | 11948 |  | 0.704
13 | 37 | 5 | 13 | 95.475 | 2.511 | 0.81 | 0.136 | 0.14 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.015 | 0.006 | 0.692 | 0.691 | 0.162 | 0.162 | -20.1 | 8244 | 11949 |  | 0.705
16 | 35.8 | 5 | 16 | 95.387 | 2.578 | 0.824 | 0.137 | 0.138 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.012 | 0.005 | 0.698 | 0.697 | 0.171 | 0.172 | -12.8 | 8247 | 11949 |  | 0.705
17 | 35.7 | 5 | 17 | 95.317 | 2.625 | 0.839 | 0.138 | 0.138 | 0.003 | 0.027 | 0.02 | 0.016 | 0.005 | 0.692 | 0.691 | 0.18 | 0.181 | -13.2 | 8253 | 11952 |  | 0.706
18 | 33.9 | 5 | 18 | 95.419 | 2.567 | 0.819 | 0.134 | 0.135 | 0.003 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.005 | 0.686 | 0.685 | 0.172 | 0.173 | -14.9 | 8246 | 11949 |  | 0.705
19 | 33 | 6 | 19 | 95.401 | 2.58 | 0.822 | 0.135 | 0.137 | 0.002 | 0.027 | 0.02 | 0.014 | 0.005 | 0.689 | 0.688 | 0.168 | 0.169 | -17.1 | 8248 | 11951 |  | 0.705
20 | 32.8 | 6 | 20 | 95.375 | 2.594 | 0.839 | 0.139 | 0.14 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.016 | 0.005 | 0.678 | 0.677 | 0.164 | 0.164 | -12.2 | 8254 | 11956 |  | 0.706
23 | 37.2 | 6 | 23 | 95.384 | 2.55 | 0.804 | 0.13 | 0.133 | 0.003 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.005 | 0.74 | 0.739 | 0.184 | 0.185 | -12 | 8238 | 11937 |  | 0.705
24 | 36.2 | 6 | 24 | 95.373 | 2.573 | 0.811 | 0.131 | 0.134 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.019 | 0.005 | 0.727 | 0.726 | 0.174 | 0.175 | -17.6 | 8244 | 11943 |  | 0.705
25 | 35.3 | 6 | 25 | 95.392 | 2.58 | 0.815 | 0.132 | 0.133 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.018 | 0.005 | 0.701 | 0.7 | 0.171 | 0.172 | -17.1 | 8247 | 11948 |  | 0.705
26 | 35.3 | 6 | 26 | 95.467 | 2.536 | 0.806 | 0.132 | 0.132 | 0.04 | 0.028 | 0.02 | 0.016 | 0.006 | 0.688 | 0.687 | 0.165 | 0.165 | -14.9 | 8243 | 11948 |  | 0.705 |  | відсутні
27 | 36.3 | 6 | 27 | 95.476 | 2.543 | 0.806 | 0.131 | 0.13 | 0.004 | 0.028 | 0.02 | 0.014 | 0.005 | 0.677 | 0.676 | 0.166 | 0.167 | -13.2 | 8243 | 11950 |  | 0.705
30 | 36.3 | 6 | 30 | 95.233 | 2.716 | 0.823 | 0.137 | 0.14 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.015 | 0.005 | 0.704 | 0.703 | 0.173 | 0.174 | -18.8 | 8257 | 11954 |  | 0.706
31 | 35.1 | 6 | 31 | 95.169 | 2.748 | 0.822 | 0.15 | 0.155 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.018 | 0.005 | 0.72 | 0.719 | 0.154 | 0.154 | -16.8 | 8267 | 11961 |  | 0.707
| *) - вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданими постачальниками газу | [17 empty] | 8237.8095
| Начальник Херсонського ЛВУМГ Лещенко С.О. . | [19 empty] | 31.03.2015 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата
| Керівник ХАЛ Херсонського ЛВУМГ Камишанова О.С. . . | [19 empty] | 31.03.2015.р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  | дата