## УПУ
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Хустським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. по г-ду УПУ
3 01.04.2015р. по 30.04.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси (Р=40кг/см2 ), оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Водень | Гелій
при 20оС,
101,325кПа
07.04. | 95.727 | 2.385 | 0.768 | 0.125 | 0.125 | 0.04 | 0.019 | 0.619 | 0.168 | 0.004 | 0.019 | 0.001 |  | 34.44 | 0.7021 | 49.99 |  | 0.0001 | 0
14.04. | 95.572 | 2.471 | 0.795 | 0.123 | 0.126 | 0.042 | 0.018 | 0.644 | 0.183 | 0.006 | 0.019 | 0.001 |  | 34.47 | 0.7032 | 49.99 | 0
21.04. | 95.725 | 2.372 | 0.778 | 0.128 | 0.129 | 0.04 | 0.02 | 0.62 | 0.17 | 0.006 | 0.019 | 0.001 |  | 34.45 | 0.7023 | 50 |  | 0.0001 | 0
28.04. | 95.625 | 2.441 | 0.784 | 0.126 | 0.13 | 0.044 | 0.017 | 0.632 | 0.176 | 0.005 | 0.019 | 0.001 |  | 34.46 | 0.7029 | 50 | 0
Середній розрахунок за місяць | 95.659 | 2.417 | 0.781 | 0.126 | 0.128 | 0.042 | 0.019 | 0.629 | 0.174 | 0.005 | 0.019 | 0.001 | -23.5 | 34.455 | 0.70263 | 49.995 | 0 | 0.0001 | 0
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: Воловець, Перечин, В.Березний.
Начальник Хустського ЛВУМГ Шак В.Ю. 01.05.2015р.
Хімік ВХАЛ Шишола В.Й. 01.05.2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0022-11 від 26.05.2011р.