## Прогрес
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується Хустським ЛВУМГ споживачам Закарпатської обл. по г-ду Прогрес
3 01.04.2015р. по 30.04.2015р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси (Р=40кг/см2 ), оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень | Гелій | Водень
при 20оС,
101,325кПа
02.04. | 95.699 | 2.396 | 0.783 | 0.133 | 0.13 | 0.049 | 0.022 | 0.607 | 0.162 | 0.004 | 0.014 | 0.001 |  | 34.48 | 0.7027 | 50.03 | 0
09.04. | 95.54 | 2.487 | 0.803 | 0.133 | 0.131 | 0.048 | 0.021 | 0.641 | 0.177 | 0.004 | 0.014 | 0.001 |  | 34.5 | 0.7038 | 50.01 |  | 0.0003 | 0.0002
16.04. | 95.587 | 2.478 | 0.793 | 0.13 | 0.129 | 0.047 | 0.022 | 0.621 | 0.174 | 0.004 | 0.014 | 0.001 |  | 34.49 | 0.7034 | 50.02 | 0
23.04. | 95.655 | 2.42 | 0.79 | 0.134 | 0.131 | 0.049 | 0.023 | 0.609 | 0.17 | 0.004 | 0.014 | 0.001 |  | 34.49 | 0.7031 | 50.03 |  | 0.0003 | 0.0002
30.04. | 95.67 | 2.375 | 0.806 | 0.133 | 0.132 | 0.048 | 0.019 | 0.623 | 0.176 | 0.003 | 0.014 | 0.001 |  | 34.48 | 0.703 | 50.01
Середній розрахунок за місяць | 95.63 | 2.431 | 0.795 | 0.133 | 0.131 | 0.048 | 0.021 | 0.62 | 0.172 | 0.004 | 0.014 | 0.001 | -18.4 | 34.488 | 0.7032 | 50.02 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: Підполоззя.
Начальник Хустського ЛВУМГ Шак В.Ю. 01.05.2015р.
Хімік ВХАЛ Шишола В.Й. 01.05.2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0022-11 від 26.05.2011р.