## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 35-15
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого завод "Кока-кола"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-04-01 | ГРС В. Димерка | 90.172 | 4.841 | 0.964 | 0.102 | 0.183 | 0.004 | 0.043 | 0.036 | 0.044 | 1.473 | 2.134 | 0.004 | -10.5 | 0.749 | 8210 | 11532 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-04-16 |  | 90.505 | 4.704 | 0.968 | 0.102 | 0.19 | 0.005 | 0.038 | 0.03 | 0.031 | 1.553 | 1.869 | 0.005 | -9.8 | 0.745 | 8211 | 11565
2015-04-23 |  | 90.225 | 4.781 | 1.083 | 0.116 | 0.218 | 0.004 | 0.047 | 0.038 | 0.031 | 1.601 | 1.851 | 0.005 | -13 | 0.748 | 8241 | 11582
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.04.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.04.2015 р.