## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" по газопроводу "Прогрес" за квітень 2015 року
ГРС Улашківці
Дата | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2 | 95.794 | 2.347 | 0.759 | 0.123 | 0.123 | 0.047 | 0.008 | 0.629 | 0.167 | 0.003 | -19 | 0.702 | 8220 | 11943 |  | <0,0001 | <0,0002
16 | 95.628 | 2.438 | 0.788 | 0.127 | 0.125 | 0.046 | 0.012 | 0.646 | 0.186 | 0.004 | -18.2 | 0.7034 | 8230 | 11943 | не виявлено
23 | 95.66 | 2.439 | 0.78 | 0.127 | 0.126 | 0.046 | 0.009 | 0.627 | 0.183 | 0.003 | -18.5 | 0.7031 | 8230 | 11945
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак