## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 від 12.06.2014 р.
чинне до 12.06.2019 р.
Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" по газопроводу "Союз" за квітень 2015 року
на ГРС Чортків, ГРС Шульганівку, ГРС Білобожниця, ГРС Джурин, ГРС Палашівку, ГРС Бучач, ГРС Бариш, ГРС Золотий потік, ГРС Передмістя, ГРС Монастириськ, ГРС Коропець, ГРС Задарів
Дата відбору | Компонентний склад газу, об% | [9 empty] | Температура точки роси по волозі (Р=0,4МПа) | Густина | Теплота згоряння нижча | Число Воббе вище | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки
| метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 ºС, 101,325 кПа
[11 empty] | ºС | кг/м3 | ккал/м3 | ккал/м3 | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2 | 95.794 | 2.344 | 0.756 | 0.123 | 0.122 | 0.046 | 0.012 | 0.633 | 0.167 | 0.003 | -18.5 | 0.702 | 8220 | 11942
16 | 95.628 | 2.44 | 0.787 | 0.127 | 0.125 | 0.047 | 0.01 | 0.646 | 0.186 | 0.004 | -18 | 0.7033 | 8230 | 11942 |  | <0,0001 | <0,0002
23 | 95.674 | 2.427 | 0.778 | 0.127 | 0.125 | 0.046 | 0.01 | 0.629 | 0.181 | 0.003 | -17.8 | 0.703 | 8230 | 11945 | не виявлено
|  | Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький
|  | Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н. Сапіжак