## березень 2015
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинське ЛВУМГ Шебелинський ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-273/2014 дійсне до 31.12.16 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Шебелинським ЛВУМГ
по магістральному газопроводу Острогорськ-Шебелинка за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 р. (точка відбору - ПВВГ ШКС-3 Ду-1200)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 |  |  | 11 | [14 empty] | -14.4 | [8 empty] | 0
12 |  |  | 12 | 95.564 | 2.451 | 0.798 | 0.131 | 0.134 | 0.002 | 0.025 | 0.023 | 0.006 | 0.009 | 0.679 | 0.678 | 0.178 | 0.179 | -16.1 | 8233 | 11941 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
13 |  |  | 13 | 95.531 | 2.475 | 0.804 | 0.132 | 0.134 | 0.003 | 0.023 | 0.019 | 0.005 | 0.01 | 0.686 | 0.685 | 0.178 | 0.179 | -18.2 | 8233 | 11940 |  | 0.704 |  | відс. |  |  | 100 | ОК
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 |  |  | 16 | 95.362 | 2.584 | 0.839 | 0.137 | 0.138 | 0.001 | 0.025 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.693 | 0.686 | 0.186 | 0.186 | -14.7 | 8245 | 11945 |  | 0.706 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 |  |  | 17 | 95.432 | 2.544 | 0.825 | 0.134 | 0.138 | 0.002 | 0.027 | 0.024 | 0.006 | 0.009 | 0.675 | 0.674 | 0.184 | 0.185 | -7.5 | 8244 | 11947 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 |  |  | 18 | 95.519 | 2.505 | 0.818 | 0.135 | 0.138 | 0 | 0.026 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.655 | 0.654 | 0.171 | 0.172 | -16.8 | 8241 | 11949 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 |  |  | 19 | 95.606 | 2.44 | 0.8 | 0.133 | 0.135 | 0.002 | 0.029 | 0.024 | 0.005 | 0.01 | 0.649 | 0.648 | 0.167 | 0.168 | -17.3 | 8237 | 11948 | 0.705 | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 |  |  | 20 | 95.733 | 2.372 | 0.778 | 0.13 | 0.133 | 0.002 | 0.018 | 0.024 | 0.006 | 0.009 | 0.632 | 0.631 | 0.163 | 0.163 | -17 | 8228 | 11946 |  | 0.703 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 |  |  | 23 | 95.534 | 2.488 | 0.813 | 0.127 | 0.133 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.002 | 0.009 | 0.679 | 0.678 | 0.175 | 0.176 | -16.2 | 8235 | 11942 |  | 0.705 |  | відс. |  |  | 100.019
24 |  |  | 24 | 95.465 | 2.532 | 0.813 | 0.132 | 0.137 | 0.002 | 0.017 | 0.025 | 0.007 | 0.009 | 0.681 | 0.68 | 0.18 | 0.181 | -14.8 | 8239 | 11944 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 |  |  | 25 | 95.4 | 2.565 | 0.817 | 0.133 | 0.139 | 0.002 | 0.03 | 0.022 | 0.005 | 0.011 | 0.696 | 0.695 | 0.18 | 0.181 | -14.3 | 8243 | 11944 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 |  |  | 26 | 95.352 | 2.605 | 0.813 | 0.131 | 0.138 | 0.002 | 0.035 | 0.029 | 0.006 | 0.008 | 0.706 | 0.705 | 0.175 | 0.176 | -13.7 | 8247 | 11947 |  | 0.706 |  |  | 0.005 | 0 | 100 | ОК
27 |  |  | 27 | 95.358 | 2.612 | 0.814 | 0.129 | 0.137 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.006 | 0.008 | 0.702 | 0.701 | 0.185 | 0.186 | -12.4 | 8242 | 11943 |  | 0.706 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 |  |  | 30 | 95.547 | 2.471 | 0.8 | 0.13 | 0.136 | 0.001 | 0.026 | 0.021 | 0.007 | 0.009 | 0.681 | 0.68 | 0.171 | 0.172 | -17.2 | 8235 | 11943 |  | 0.704 |  |  |  |  | 100 | ОК
31 |  |  | 31 | 95.376 | 2.577 | 0.818 | 0.131 | 0.139 | 0.009 | 0.03 | 0.023 | 0.007 | 0.009 | 0.698 | 0.697 | 0.183 | 0.184 | -13.6 | 8246 | 11946 |  | 0.706 |  |  |  |  | 100 | ОК
Керівник Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ О.Л.Буховцев .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Шебелинського ПМ Шебелинського ЛВУМГ С.О.Євтушенко .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата

## квітень 2015
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Шебелинське ЛВУМГ Шебелинський ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-273/2014 дійсне до 31.12.16 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Шебелинським ЛВУМГ
по магістральному газопроводу Острогорськ-Шебелинка за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 р. (точка відбору - ПВВГ ШКС-2 Ду-1200)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 |  |  | 1 | 95.495 | 2.52 | 0.814 | 0.13 | 0.135 | 0.007 | 0.026 | 0.021 | 0.006 | 0.009 | 0.655 | 0.654 | 0.182 | 0.183 | -17.4 | 8242 | 11948 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 |  |  | 2 | 95.45 | 2.55 | 0.796 | 0.126 | 0.135 | 0.006 | 0.027 | 0.022 | 0.007 | 0.008 | 0.69 | 0.689 | 0.183 | 0.184 | -14.7 | 8238 | 11942 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 |  |  | 3 | 95.423 | 2.567 | 0.799 | 0.126 | 0.135 | 0.01 | 0.029 | 0.023 | 0.007 | 0.008 | 0.696 | 0.695 | 0.177 | 0.178 | -14.66 | 8242 | 11944 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 |  |  | 6 | 95.249 | 2.661 | 0.824 | 0.13 | 0.139 | 0.002 | 0.038 | 0.027 | 0.007 | 0.009 | 0.722 | 0.721 | 0.192 | 0.193 | -13.33 | 8250 | 11944 |  | 0.707 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 |  |  | 7 | 95.418 | 2.576 | 0.799 | 0.124 | 0.134 | 0.004 | 0.019 | 0.017 | 0.004 | 0.008 | 0.711 | 0.71 | 0.186 | 0.187 | -16.42 | 8233 | 11936 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 |  |  | 8 | 95.388 | 2.6 | 0.808 | 0.127 | 0.135 | 0.002 | 0.021 | 0.018 | 0.005 | 0.009 | 0.7 | 0.699 | 0.187 | 0.188 | -16.65 | 8238 | 11940 |  | 0.705 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 |  |  | 9 | 95.319 | 2.625 | 0.825 | 0.13 | 0.139 | 0.001 | 0.028 | 0.022 | 0.005 | 0.008 | 0.718 | 0.717 | 0.18 | 0.181 | -17.2 | 8245 | 11943 |  | 0.706 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 |  |  | 10 | 95.164 | 2.717 | 0.853 | 0.135 | 0.143 | 0 | 0.028 | 0.025 | 0.006 | 0.009 | 0.724 | 0.723 | 0.196 | 0.197 | -15.8 | 8255 | 11946 |  | 0.707 |  |  |  |  | 100 | ОК
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 |  |  | 14 | 94.83 | 2.917 | 0.879 | 0.136 | 0.152 | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 0.789 | 0.787 | 0.226 | 0.227 | -9.4 | 8266 | 11941 |  | 0.71 |  |  | 0.0033 | 0 | 100 | ОК
15 |  |  | 15 | 94.992 | 2.815 | 0.864 | 0.134 | 0.145 | 0.009 | 0.032 | 0.026 | 0.007 | 0.01 | 0.76 | 0.758 | 0.206 | 0.207 | -9.2 | 8263 | 11945 |  | 0.709 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 |  |  | 16 | 94.706 | 2.974 | 0.896 | 0.138 | 0.153 | 0.036 | 0.029 | 0.025 | 0.006 | 0.01 | 0.806 | 0.804 | 0.221 | 0.222 | -11 | 8280 | 11948 |  | 0.711 |  | 0 |  |  | 100 | ОК
17 |  |  | 17 | 94.714 | 2.948 | 0.881 | 0.136 | 0.154 | 0.082 | 0.028 | 0.025 | 0.007 | 0.011 | 0.811 | 0.809 | 0.203 | 0.204 | -8.5 | 8289 | 11956 |  | 0.712 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 |  |  | 18 | 94.703 | 2.84 | 0.835 | 0.126 | 0.144 | 0.184 | 0.029 | 0.023 | 0.008 | 0.01 | 0.886 | 0.884 | 0.212 | 0.213 |  | 8293 | 11949 |  | 0.713 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | [26 empty] | 0
20 |  |  | 20 | 92.932 | 4.13 | 1.083 | 0.125 | 0.147 | 0.002 | 0.045 | 0.03 | 0.008 | 0.009 | 1.232 | 1.229 | 0.257 | 0.258 | -10.75 | 8334 | 11929 |  | 0.722 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 |  |  | 21 | 92.396 | 4.687 | 1.216 | 0.131 | 0.15 | 0.003 | 0.033 | 0.027 | 0.009 | 0.009 | 1.067 | 1.065 | 0.272 | 0.273 | -9.8 | 8396 | 11982 |  | 0.726 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 |  |  | 22 | 92.255 | 4.653 | 1.166 | 0.118 | 0.139 | 0.006 | 0.038 | 0.028 | 0.005 | 0.009 | 1.257 | 1.254 | 0.326 | 0.327 | -10 | 8365 | 11934 |  | 0.727 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 |  |  | 22 | 92.883 | 4.24 | 1.07 | 0.117 | 0.136 | 0.01 | 0.048 | 0.034 | 0.046 | 0.009 | 1.127 | 1.125 | 0.28 | 0.281 |  | 8357 | 11950 |  | 0.723 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 |  |  | 23 | 92.846 | 4.271 | 1.078 | 0.116 | 0.136 | 0.003 | 0.036 | 0.026 | 0.053 | 0.01 | 1.139 | 1.137 | 0.286 | 0.287 | -14 | 8354 | 11946 |  | 0.723 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 |  |  | 24 | 91.513 | 5.079 | 1.176 | 0.105 | 0.132 | 0.01 | 0.044 | 0.031 | 0.05 | 0.008 | 1.496 | 1.493 | 0.356 | 0.357 | -7.7 | 8385 | 11916 |  | 0.732 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 |  |  | 24 | 92.066 | 4.475 | 1.079 | 0.098 | 0.125 | 0.012 | 0.049 | 0.035 | 0.058 | 0.008 | 1.628 | 1.624 | 0.367 | 0.368 |  | 8325 | 11864 |  | 0.728 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 |  |  | 25 | 92.695 | 4.093 | 0.976 | 0.088 | 0.113 | 0.008 | 0.033 | 0.025 | 0.059 | 0.008 | 1.549 | 1.546 | 0.353 | 0.354 |  | 8284 | 11849 |  | 0.723 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | [26 empty] | 0
27 |  |  | 27 | 92.824 | 4.092 | 0.974 | 0.099 | 0.123 | 0.004 | 0.034 | 0.026 | 0.044 | 0.01 | 1.421 | 1.418 | 0.349 | 0.35 | -5.9 | 8293 | 11869 |  | 0.722 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 |  |  | 28 | 93.117 | 3.91 | 0.986 | 0.108 | 0.132 | 0.001 | 0.032 | 0.026 | 0.055 | 0.01 | 1.298 | 1.295 | 0.325 | 0.326 | -5.5 | 8300 | 11890 | 0.722 | 0.721 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 |  |  | 29 | 92.942 | 4.114 | 1.03 | 0.109 | 0.132 | 0.004 | 0.033 | 0.026 | 0.063 | 0.01 | 1.239 | 1.236 | 0.298 | 0.299 | -5.8 | 8329 | 11918 |  | 0.723 |  |  | 0 | 0.0012 | 100 | ОК
30 |  |  | 30 | 94.063 | 3.403 | 0.922 | 0.12 | 0.141 | 0.002 | 0.03 | 0.024 | 0.066 | 0.01 | 0.984 | 0.982 | 0.235 | 0.236 | -5.4 | 8299 | 11938 |  | 0.715 |  | 0 |  |  | 100 | ОК
0
Керівник Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ О.Л.Буховцев .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Шебелинського ПМ Шебелинського ЛВУМГ С.О.Євтушенко .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата