## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  | та прийнятого |  | ПАТ "ХАРКІВГАЗ" |  |  | по ПВВГ Панютине ШДО-1б Ду-800 |  |  |  |  | за період з 01.04.2015 по 30.04.2015
|  | (назва підпириємства) | [7 empty] | (назва підпириємства)
Число місяця | Компонентний склад, об.% (мол.%) | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | при 20С, 101,325 кПа |  |  | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3
02 | 95.309 | 2.626 | 0.809 | 0.131 | 0.138 | 0.002 | 0.029 | 0.022 | 0.037 | 0.007 | 0.697 | 0.193 |  | 0.707 | 8254 | 11949
06 | 95.124 | 2.735 | 0.834 | 0.134 | 0.141 | 0.003 | 0.029 | 0.023 | 0.039 | 0.007 | 0.728 | 0.203 |  | 0.708 | 8263 | 11949 |  | відсутній | 0.0033
09 | 95.337 | 2.6 | 0.817 | 0.133 | 0.138 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.034 | 0.007 | 0.692 | 0.191 |  | 0.706 | 8253 | 11949 | відсутні
16 | 94.678 | 2.996 | 0.881 | 0.138 | 0.152 | 0.003 | 0.033 | 0.026 | 0.055 | 0.008 | 0.796 | 0.234 |  | 0.712 | 8287 | 11951
20 | 94.652 | 2.961 | 0.831 | 0.121 | 0.139 | 0.003 | 0.031 | 0.025 | 0.056 | 0.006 | 0.914 | 0.261 |  | 0.711 | 8261 | 11918 |  | відсутній | 0.0036
23 | 94.096 | 3.443 | 0.923 | 0.126 | 0.14 | 0.003 | 0.03 | 0.024 | 0.053 | 0.006 | 0.905 | 0.251 |  | 0.715 | 8304 | 11947 | відсутні
27 | 91.783 | 4.801 | 1.068 | 0.097 | 0.123 | 0.003 | 0.028 | 0.023 | 0.056 | 0.006 | 1.618 | 0.394 |  | 0.729 | 8331 | 11684
30
Керівник |  |  |  | головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [7 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [7 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата