## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  | та прийнятого |  | ПАТ "ХАРКІВГАЗ" |  |  | по ПВВГ Панютине ШДКРІ Ду-1200 |  |  |  |  | за період з 01.04.2015 по 30.04.2015
|  | (назва підпириємства) | [7 empty] | (назва підпириємства)
Число місяця | Компонентний склад, об.% (мол.%) | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | при 20С, 101,325 кПа |  |  | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3
01 | 95.359 | 2.594 | 0.827 | 0.136 | 0.139 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.029 | 0.007 | 0.663 | 0.195 | -21.1 | 0.706 | 8255 | 11953
02 | 95.414 | 2.563 | 0.81 | 0.132 | 0.136 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.032 | 0.006 | 0.665 | 0.191 | -21 | 0.706 | 8250 | 11951
03 | 95.572 | 2.459 | 0.756 | 0.122 | 0.13 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.036 | 0.007 | 0.698 | 0.169 | -18.8 | 0.704 | 8234 | 11941
06 | 95.111 | 2.746 | 0.837 | 0.134 | 0.141 | 0.003 | 0.029 | 0.023 | 0.041 | 0.006 | 0.722 | 0.207 | -19.1 | 0.708 | 8265 | 11951
07 | 95.225 | 2.664 | 0.815 | 0.13 | 0.139 | 0.003 | 0.029 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.722 | 0.202 | -18.4 | 0.707 | 8256 | 11946
08 | 95.244 | 2.662 | 0.818 | 0.132 | 0.138 | 0.002 | 0.028 | 0.022 | 0.038 | 0.008 | 0.708 | 0.2 | -18.4 | 0.707 | 8256 | 11948
09 | 95.362 | 2.581 | 0.812 | 0.132 | 0.137 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.033 | 0.007 | 0.694 | 0.191 | -19.3 | 0.706 | 8250 | 11947
10 | 95.162 | 2.726 | 0.861 | 0.14 | 0.142 | 0.002 | 0.028 | 0.021 | 0.031 | 0.006 | 0.673 | 0.208 | -21.5 | 0.708 | 8268 | 11958
14 | 94.831 | 2.908 | 0.869 | 0.137 | 0.149 | 0.003 | 0.032 | 0.025 | 0.053 | 0.006 | 0.766 | 0.221 | -19.9 | 0.711 | 8281 | 11954 |  | відсутній | 0.0034
15 | 94.747 | 2.962 | 0.881 | 0.139 | 0.151 | 0.003 | 0.032 | 0.025 | 0.053 | 0.007 | 0.776 | 0.224 | -20.2 | 0.711 | 8286 | 11955
16 | 94.707 | 2.978 | 0.876 | 0.137 | 0.152 | 0.003 | 0.033 | 0.026 | 0.059 | 0.007 | 0.798 | 0.224 | -21.7 | 0.712 | 8287 | 11953 | відсутні
17 | 94.604 | 3.04 | 0.883 | 0.138 | 0.154 | 0.004 | 0.034 | 0.027 | 0.064 | 0.007 | 0.815 | 0.23 | -19.2 | 0.713 | 8293 | 11953
20 | 94.652 | 2.961 | 0.831 | 0.121 | 0.139 | 0.003 | 0.031 | 0.025 | 0.056 | 0.006 | 0.914 | 0.261 | -19.1 | 0.711 | 8261 | 11918
21 | 90.635 | 5.986 | 1.363 | 0.136 | 0.157 | 0.003 | 0.037 | 0.029 | 0.071 | 0.007 | 1.284 | 0.292 | -18.1 | 0.739 | 8501 | 12019
22 | 90.795 | 5.806 | 1.261 | 0.117 | 0.141 | 0.003 | 0.031 | 0.025 | 0.072 | 0.007 | 1.386 | 0.356 | -17.9 | 0.737 | 8454 | 11970
23 | 94.175 | 3.393 | 0.911 | 0.124 | 0.138 | 0.003 | 0.03 | 0.023 | 0.054 | 0.007 | 0.898 | 0.244 | -19.2 | 0.714 | 8300 | 11946
24 | 90.426 | 5.828 | 1.219 | 0.098 | 0.126 | 0.003 | 0.029 | 0.023 | 0.063 | 0.007 | 1.779 | 0.399 | -20.8 | 0.738 | 8405 | 11892
25 | 91.367 | 4.983 | 1.121 | 0.101 | 0.13 | 0.003 | 0.031 | 0.026 | 0.067 | 0.007 | 1.763 | 0.401 |  | 0.732 | 8344 | 11856
26 | 92.524 | 4.202 | 0.966 | 0.09 | 0.114 | 0.003 | 0.027 | 0.022 | 0.057 | 0.006 | 1.607 | 0.382 |  | 0.724 | 8279 | 11836
27 | 92.087 | 4.547 | 0.976 | 0.085 | 0.11 | 0.003 | 0.025 | 0.021 | 0.058 | 0.006 | 1.656 | 0.426 | -9.8 | 0.727 | 8292 | 11832 |  | відсутній | 0.0024
28 | 92.802 | 4.155 | 0.976 | 0.102 | 0.124 | 0.003 | 0.028 | 0.023 | 0.057 | 0.007 | 1.373 | 0.35 | -10.5 | 0.723 | 8303 | 11880
29 | 92.974 | 4.098 | 0.985 | 0.107 | 0.129 | 0.003 | 0.029 | 0.023 | 0.06 | 0.007 | 1.259 | 0.326 | -11.3 | 0.722 | 8315 | 11903 | відсутні
30 | 94.123 | 3.439 | 0.909 | 0.12 | 0.139 | 0.003 | 0.03 | 0.024 | 0.057 | 0.006 | 0.925 | 0.225 | -11.1 | 0.715 | 8302 | 11948
Керівник |  |  | головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [5 empty] | дата
|  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  | підпис
Керівник лабораторії |  |  | завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Касьянова С.В. | [5 empty] | дата
|  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  | підпис