## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Харківгаз по ГРС Зміїв
за період з 01.04.2015 по 30.04.2015
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р=4 МПа), ºС | при 20 ºС , 101,325 кПа |  |  | Маса механіч них домішок, г/м3 | Масова концентрація сірковод ню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3
2 | 88.613 | 4.964 | 1.7 | 0.172 | 0.319 | 0.01 | 0.064 | 0.05 | 0.05 | 0.118 | 2.871 | 1.069 |  | 0.759 | 8328 | 11615 |  |  |  | 100 | ОК
8 | 88.513 | 4.982 | 1.707 | 0.172 | 0.317 | 0.008 | 0.063 | 0.048 | 0.043 | 0.125 | 2.955 | 1.067 | 1.5 | 0.759 | 8319 | 11601 | відсутн. | 0.0005 | відсутн. | 100 | ОК
15 | 88.73 | 4.948 | 1.688 | 0.173 | 0.318 | 0.009 | 0.063 | 0.048 | 0.045 | 0.102 | 2.815 | 1.061 |  | 0.758 | 8329 | 11625 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 88.77 | 4.895 | 1.646 | 0.166 | 0.306 | 0.009 | 0.062 | 0.047 | 0.052 | 0.114 | 2.88 | 1.053 |  | 0.757 | 8313 | 11608 |  |  |  | 100 | ОК
28 | 88.782 | 4.933 | 1.658 | 0.169 | 0.312 | 0.01 | 0.063 | 0.049 | 0.051 | 0.102 | 2.809 | 1.062 | 1 | 0.757 | 8325 | 11623 | відсутн. | 0.0006 | відсутн. | 100 | ОК
Керівник Харківського ЛВУМГ Сливканич В.С. .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  | підпис |  | дата
Керівник лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ Бакуменко О.І. .
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  | підпис |  | дата