## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Чернігівгаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Чернігівського ЛВУМГ філії УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019р.
Дата відбору проби | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | Точка роси вологи (Р= 4,0 МПа), °С | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Число Воббе вище, ккал/м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани і вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  | при 20 °С, 101,325 кПа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2015-04-06 | ГРС №3 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС: Іванівка (Чернігівського району), ГРС №2 м.Чернігів, ГРС №3 м.Чернігів, М.Коцю-бинськ, Брусилів, Снов’янка, Гончарівськ, Орлівка, Куликівка, Ковчин, Локнисте, Щорс, Петрівка, Городня, Хоробичі, Деревини, Ріпки, Добрянка, Любеч, В.Зліїв, Т. Шевченка , Дніпровське, Березне, Мена, Сосниця, Жовтневе, Волосківці, Славутич) | 90.026 | 4.954 | 0.963 | 0.104 | 0.195 | 0.004 | 0.041 | 0.031 | 0.032 | 1.555 | 2.091 | 0.004 | -10.2 | 0.749 | 8211 | 11531 | відсутні | <0,01 | <0,01
2015-04-14 |  | 90.376 | 4.782 | 0.937 | 0.095 | 0.167 | 0.004 | 0.034 | 0.025 | 0.018 | 1.562 | 1.995 | 0.005 | -10.2 | 0.746 | 8189 | 11531
2015-04-20 | ГРС №2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС: Іванівка (Чернігівського району), ГРС №2 м.Чернігів, ГРС №3 м.Чернігів, М.Коцю-бинськ, Брусилів, Снов’янка, Гончарівськ, Орлівка, Куликівка, Ковчин, Локнисте, Щорс, Петрівка, Городня, Хоробичі, Деревини, Ріпки, Добрянка, Любеч, В.Зліїв, Т. Шевченка , Дніпровське, Березне, Мена, Сосниця, Жовтневе, Волосківці, Славутич) | 90.244 | 4.813 | 1.053 | 0.112 | 0.208 | 0.005 | 0.045 | 0.035 | 0.025 | 1.611 | 1.845 | 0.004 | -11.7 | 0.747 | 8233 | 11577
2015-04-27 |  | 89.978 | 4.895 | 1.117 | 0.119 | 0.228 | 0.005 | 0.049 | 0.038 | 0.041 | 1.611 | 1.914 | 0.005 | -12.6 | 0.751 | 8253 | 11579
2015-04-08 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: Козелець, Чемер, Десна, Остер, Булахів) | 90.101 | 4.898 | 1.001 | 0.104 | 0.19 | 0.004 | 0.038 | 0.028 | 0.014 | 1.559 | 2.059 | 0.004 | -10.6 | 0.748 | 8206 | 11533
2015-04-15 |  | 90.436 | 4.758 | 0.92 | 0.095 | 0.172 | 0.004 | 0.035 | 0.026 | 0.014 | 1.57 | 1.964 | 0.006 | -10 | 0.745 | 8187 | 11534
2015-04-23 |  | 90.294 | 4.754 | 1.085 | 0.117 | 0.222 | 0.004 | 0.045 | 0.033 | 0.027 | 1.587 | 1.828 | 0.004 | -13 | 0.748 | 8240 | 11586
2015-04-09 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС: Корюківка, Наумівка, Сядрино, Семенівка, Костобобрів, Олександрівка, Хотіївка, Жадово, Іванівка (Семенівського району), Машево, Радомка, Н.Сіверський, Горбово, Печенюги, Б.Вороб’ївка, Забаровка, Кірове) | 90.255 | 4.851 | 0.956 | 0.1 | 0.188 | 0.004 | 0.039 | 0.029 | 0.028 | 1.511 | 2.035 | 0.004 | -10.4 | 0.747 | 8207 | 11542
2015-04-29 |  | 90.209 | 4.853 | 0.932 | 0.099 | 0.189 | 0.004 | 0.039 | 0.03 | 0.035 | 1.562 | 2.043 | 0.005 | -10.5 | 0.748 | 8202 | 11532
2015-04-06 | ГРС Олишівка | 90.186 | 4.867 | 0.942 | 0.103 | 0.183 | 0.005 | 0.043 | 0.033 | 0.038 | 1.55 | 2.046 | 0.004 | -10.2 | 0.748 | 8207 | 11536
2015-04-14 |  | 90.066 | 4.908 | 1.015 | 0.108 | 0.202 | 0.004 | 0.045 | 0.035 | 0.041 | 1.586 | 1.985 | 0.005 | -10.2 | 0.749 | 8228 | 11555
2015-04-20 |  | 90.312 | 4.775 | 1.046 | 0.11 | 0.208 | 0.004 | 0.046 | 0.036 | 0.036 | 1.593 | 1.83 | 0.004 | -11.7 | 0.747 | 8236 | 11583
2015-04-27 |  | 90.023 | 4.832 | 1.136 | 0.123 | 0.23 | 0.005 | 0.052 | 0.041 | 0.04 | 1.628 | 1.882 | 0.008 | -12.6 | 0.75 | 8254 | 11583
2015-04-06 | Олишівське ПСГ (розповсюджується на Олишівське ПСГ та ГРС Серединка) | 90.137 | 4.889 | 0.949 | 0.104 | 0.197 | 0.004 | 0.042 | 0.033 | 0.038 | 1.548 | 2.055 | 0.004 | -10.2 | 0.749 | 8212 | 11538
2015-04-14 |  | 90.204 | 4.851 | 0.998 | 0.107 | 0.2 | 0.004 | 0.043 | 0.033 | 0.032 | 1.567 | 1.957 | 0.004 | -10.2 | 0.748 | 8221 | 11557
2015-04-20 |  | 90.294 | 4.791 | 1.043 | 0.11 | 0.207 | 0.004 | 0.044 | 0.035 | 0.038 | 1.595 | 1.835 | 0.004 | -11.7 | 0.747 | 8235 | 11581
2015-04-28 |  | 89.976 | 4.86 | 1.144 | 0.125 | 0.236 | 0.005 | 0.051 | 0.041 | 0.033 | 1.628 | 1.893 | 0.008 | -12.7 | 0.751 | 8255 | 11582
По фізико-хімічним показникам природний газ відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови».
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ_____О.М. Гавриш підпис______________ дата 30.04.2015 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.04.2015 р.